СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2036 ГОДА

Утверждаемая часть

Санкт-Петербург, 2024 год

Заказчик:

Администрация Стародубского муниципального округа

Юридический адрес: 243240, Брянская область, г. Стародуб, пл. Советская, д. 8

Фактический адрес: 243240, Брянская область, г. Стародуб, пл. Советская, д. 8

_________________ Подольный А.В.

Разработчик:

ООО «Интерстрой»

Юридический адрес: 196654, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Севастьянова, д.12, офис 312

Фактический адрес: 196654, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Севастьянова, д.12, офис 312

_________________ Пиявкина О.В.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Общие сведения о муниципальном образовании Стародубский муниципальный округ	8

1.	Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального округа	11

1.1.	Величина существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	11

1.2.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	12

1.3.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.	19

1.4.	Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения	19

2.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	21

2.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	21

2.2.	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	21

2.3.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	22

2.4.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения.	25

2.5.	Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по азработке схем теплоснабжения	25

3.	Существующие и перспективные балансы теплоносителя	28

3.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	28

3.2.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	30

4.	Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения муниципального округа………………	32

4.1.	Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	32

4.2.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	33

5.	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	34

5.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения	34

5.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	34

5.3.	Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	35

5.4.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	35

5.5.	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	35

5.6.	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.	35

5.7.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации;	35

5.8.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	36

5.9.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	37

5.10.	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	37

6.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ		38

6.1.	6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	38

6.2.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального округа, под жилищную, комплексную или производственную застройку	38

6.3.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	38

6.4.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	39

6.5.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	39

7.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	42

7.1.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	42

7.2.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	42

8.	Перспективные топливные балансы	43

8.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	43

8.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	48

8.3	Виды топлива (в случае, если топливом является угoль, - вид ископаемого yгля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	48

8.4.	Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	48

8.5.	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального округа	49

9.	ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	50

9.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии на каждом этапе	50

9.2.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	52

9.3.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	52

9.4.	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	52

9.5.	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям…………………………………….	52

9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	54

10.	РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)	55

10.1.	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	55

10.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)……………………	58

10.3.	Основания , в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	58

10.4.	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	59

10.5.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, города федерального значения	59

11.	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	60

12.	Решения по бесхозяйным тепловым сетям	61

13.	СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	62

13.1.	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	62

13.2.	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии……………………	62

13.3.	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	62

13.4.	Описание решений по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	63

13.5.	Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок	63

13.6.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, муниципального округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	63

13.7.	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, муниципального округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	64

14.	ГЛАВА ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	65

14.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	65

14.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	65

14.3.	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	65

14.4.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	67

14.5.	Коэффициент использования установленной тепловой мощности…………………………………….	68

14.6.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	68

14.7.	Количество Тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа)	69

14.8.	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии…………………………..	69

14.9.	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	70

14.10.	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	70

14.11.	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	70

14.12.	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплонабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для муниципального округа).. 	71

14.13.	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для муниципального округа)	71

14.14.	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	71

15.	Ценовые (тарифные) последствия	73

16.	Предложения по строительству (реконструкции) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанные в подпункте "13.5" раздела 13 настоящего документа	79

16.1.1.	Наименование генерирующего объекта	79

16.1.2.	Предлагаемый энергорайон его размещения	79

16.1.3.	Год ввода генерирующего объекта в эксплуатацию после завершения строительства (реконструкции) с выделением этапов (при наличии)	80

16.1.4.	Величина установленной генерирующей (электрической) мощности генерирующего объекта, минимально необходимой для обеспечения удовлетворения потребностей в тепловой энергии и мощности	80

16.1.5.	Типы вновь вводимого генерирующего оборудования в составе такого генерирующего объекта	80

# Общие сведения о муниципальном образовании Стародубский муниципальный округ

Территория Стародубского муниципального округа расположена в юго-западной части Брянской области и граничит:

- на севере с Унечским районом;

- на юге - с Черниговской областью;

- на востоке- с Погарским районом;

- на западе - с Клинцовским и Климовским районами.

Границы Стародубского муниципального округа установлены законом Брянской области от 09.03.2005 № 3-3 «О наделении муниципальных образований статусом муниципального округа, муниципального района, городского муниципального округа, городского муниципального округа и установлении границ муниципальных образований в Брянской области».

Площадь территории муниципального округа по обмеру топографических материалов составляет 178 225,84 га.

Территория Стародубского муниципального округа расположена в юго-западной части Брянской области и граничит: на севере с Унечским районом; на востоке- с Погарским районом; на западе - с Клинцовским и Климовским районами; на юге - с Черниговской областью.

Областным законом Брянской области от 29.05.2020 № 47-З город Стародуб и 5 сельских поселений Стародубского муниципального района Брянской области, преобразованы путем их объединения в новое муниципальное образование - Стародубский муниципальный округ Брянской области.

В состав территории Стародубского муниципального округа Брянской области входят населенные пункты, входившие в состав территорий муниципального округа и сельских поселений Стародубского муниципального округа - 150 населенных пункта, из них 1 город и 149 сельских населённых пунктов:

г. Стародуб, с. Азаровка, с. Алейниково, с. Алефин, с. Артюшково, п. Барбино, д. Басихин, д. Березовка, д. Берновичи, пос. Берновичский, п. Бродок, д. Буда Корецкая, с. Буда-Понуровская, д. Бучки, п. Васильевка, п. Васильевка, п. Вербовка, д. Вишенки, п. Водотище, п. Волна, пос. Вольный, с. Воронок, п. Ворчаны, д. Выстриково, д.Вязовск, д. Газуки, с. Галенск, пос. Галещина, с. Гарцево, д. Голибисово, д. Горислово, пос. Горный, д. Гриденки, п. Гудковский, п. Гусли, с. Дареевичи, с. Дедов, пос. Дедюки, с. Демьянки, п. Десятуха, п. Днепровка, с. Дохновичи, х. Друговщина, п. Дубняки, п. Дубрава, с. Елионка, с. Еремин, п. Желанный, пос. Желтая Акация, пос. Жеча, п. Заболотье, с. Занковка, с. Запольские Халеевичи, п. Зеленый Гай, п. Иванчиков, д.Ильбово, д. Истровка, х. Каменчуковка, д. Камень, с. Картушин, п. Кирпичики, с. Ковалево, п. Ковалевщина, с. Колодезки, д. Коробовщина, х. Коровченка, с. Крапивна, п. Красиловка, п. Красная Звезда, п. Красный, п. Круглое, с. Крутая Буда, д. Крюков, п. Кудрявцев, п. Кулики, с. Курковичи, с. Левенка, п. Липица, с. Литовск, с. Логоватое, с. Ломаковка, с. Лужки, п. Луканичи, пос. Ляды, д. Мадеевка, п. Май, д. Макаровка, п. Малиновка, д. Малышкин, д. Мацковка, д. Меженики, с. Меленск, с. Мереновка, п. Мирный, с. Михайловск, с. Мишковка, с. Мохоновка, д. Мытничи, д. Невзорово, д. Невструево, с. Нижнее, х. Новенький, с. Новое Село, с. Новомлынка, п. Новополье, д. Обуховка, п. Озерище, д. Озерное, с. Осколково, с. Остроглядово, с. Пантусов, п. Первомайский, д.Пестриково, с. Печеники, х. Плоцкое, пос. Победа, д. Покослово, п. Поляны, с. Понуровка, д. Приваловка, д. Прокоповка, с. Пролетарск, с. Пятовск, п. Раздолье, с. Решетки, с. Рябцево, д. Савенки, д. Садовая, с. Селище, с. Сергеевск, д. Случок, д. Соколовка, с. Солова, с. Старые Халеевичи, с. Степок, п. Стодолы, с. Стратива, д. Суховерхово, с. Суходолье, с. Тарасовка, д. Тютюри, д. Хомутовка, п. Червоный Яр, д. Човпня, с. Чубковичи, д.Шершевичи, с. Шкрябино, д. Шняки, с. Ярцево, с. Яцковичи.

Плотность населения в Стародубском муниципальном округе Брянской области – 19,9 чел./км2. В городе Стародуб проживают 50,51 % населения Стародубского муниципального округа Брянской области.

Климат

Климат Стародубского муниципального округа умеренно-континентальный. Среднегодовое количество осадков составляет 550-600 мм. Средняя годовая температура около +5,5°.

Его характеризуют достаточное увлажнение, нежаркое короткое лето, теплая продолжительная осень, мягкая зима и прохладная затяжная весна.

На протяжении всего года на территории округа преобладают западные и юго-западные ветры.

Приход суммарной солнечной радиации составляет 72-75 ккал/см2 в год. Радиационный баланс достигает 32 ккал/см2 в год.

Самым холодным месяцем зимы является январь, средняя температура этого месяца (–8,6°С). Период устойчивых морозов длится 3,5 месяца с конца ноября до середины марта. Случаются частые потепления, нередко доходящие до оттепелей, сопровождающихся частичным или полным исчезновением снега.

Средняя температура июля, самого теплого месяца 18,60°С. Безморозный период продолжается 160 дней, с начала мая до второй половины октября.

Территория достаточно увлажнена. В среднем за год выпадает до 600мм осадков, в теплый период – 70% от общей суммы. Максимум осадков отмечается в июле, минимум в феврале-марте. В течение всего года осадки преимущественно связаны с циклонической деятельностью. Летом нередки ливневые дожди, сопровождающиеся грозами.

Устойчивый снежный покров устанавливается обычно к 10-15 декабря, сходит к концу марта. В среднем снежный покров держится около 120 дней, особенно мощным он бывает в последнюю неделю февраля. На полях толщина покрова достигает 10-25 см, в лесу – 40 см. К концу весеннего снеготаяния в почве накапливается до 200-250 мм влаги. Этого количества вполне достаточно для увлажнения почвы в летние месяцы.

Ветровой режим округа в теплый период (апрель–сентябрь) характеризуется преобладанием северо-западных, северо-восточных и западных ветров, а в холодный период (октябрь–март) – юго-западных, южных и западных. Около 95-97% времени наблюдается слабый и умеренный ветер. Сильные ветры со скоростью более 15 м/с наблюдаются в течение 10-18 дней (3-5 % времени).

# Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального округа

## Величина существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2019 №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, муниципального округа или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, муниципального округа или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения».

Обеспечение качественным жильем населения поселения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» прогнозируемые приросты на каждом этапе площади строительных фондов должны быть сгруппированы по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии.

Основным документом территориального планирования и градостроительного развития территории Стародубского муниципального округа является генеральный план.

Прогноз ввода жилищного фонда по площадкам комплексного освоения в целях многоэтажного жилого и общественного строительства до 2036 г. принят по данным Администрации Стародубского муниципального округа .

В соответствии с законодательством (ФЗ РФ от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации") к вопросам местного значения поселения в данной сфере относятся:

- организация строительства и содержание муниципального жилищного фонда;

- создание условий для жилищного строительства;

- организация в границах района электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, организация снабжения топливом;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению.

Прогнозы объемов жилищного и общественного строительства сформированы на основании действующего на территории Стародубского муниципального округа Генерального плана.

При всех сценариях развития определяющим будет положение муниципального образования как одного из перспективных субъектов.

Представляется, что при любых масштабах перспективного развития он должен представлять собой цельное, комфортное для проживания образование с взаимосвязанными районами и участками жилой застройки, с полным инженерным оборудованием и благоустройством, доступным многофункциональным обслуживанием и, при сложившейся в стране социально-экономической ситуации, с социально дифференцированными условиями проживания.

## Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Прогноз прироста тепловых нагрузок потребителей, сгруппированных по зонам действия источников тепловой энергии представлен таблице.

Таблица 1.2.1 – Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, Гкал

| № п/п | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка (мощность) на потребителей, Гкал/ч | Объемы потребления тепловой энергии в год | Потери, Гкал | Расход на собственные нужды | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КНР г. Стародуб, ул. Карла Маркса,108 | 0,17 | 0,022 | 0,1510 | 276,10 | 46,11 | 7,65 | 329,85 |
| 2 | Котельная №1 г. Стародуб, ул. Первомайская,4Б | 3,00 | 0,237 | 1,8290 | 3162,41 | 470,93 | 86,30 | 3719,64 |
| 3 | Котельная 10 г. Стародуб, ул. Красноармейская,34А | 19,50 | 1,621 | 13,2922 | 19436,78 | 2860,19 | 557,11 | 24013,54 |
| 3 | Котельная №15, с. Пятовск, ул. Школьная,2а | 1,72 | 0,079 | 0,3005 | 559,03 | 199,37 | 18,01 | 776,41 |
| 5 | Котельная №16, п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, д. 4, строение 4 | 8,00 | 0,833 | 1,9092 | 1669,78 | 1293,33 | 70,38 | 3033,49 |
| 6 | Котельная №8 г. Стародуб, пл. Красноармейская, 16 | 1,20 | -0,035 | 0,5686 | 1284,27 | -73,88 | 28,75 | 1239,14 |
| 7 | БМК с. Меленск, ул. Комсомольская, 1А/1 | 0,57 | 0,152 | 0,2374 | 425,93 | 300,78 | 11,16 | 481,15 |
| 8 | КНР с. Левенка, ул. Школьная,4б | 0,26 | 0,048 | 0,1822 | 304,44 | 109,24 | 9,83 | 423,50 |
| 9 | Котельная №14, с. Дохновичи, ул. Магистральная,28а | 1,20 | 0,071 | 0,2005 | 392,28 | 216,28 | 14,45 | 623,02 |
| 10 | Котельная №5 г. Стародуб, ул. Семашко, 23 | 2,23 | 0,343 | 1,1408 | 1107,07 | 514,16 | 40,64 | 1751,79 |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КНР г. Стародуб, ул. Карла Маркса,108 | 0,17 | 0,022 | 0,1510 | 276,10 | 46,11 | 15,00 | 337,20 |
| 2 | Котельная №1 г. Стародуб, ул. Первомайская,4Б | 3,00 | 0,237 | 1,8290 | 2746,85 | 470,93 | 86,30 | 3304,07 |
| 3 | Котельная 10 г. Стародуб, ул. Красноармейская,34А | 19,50 | 1,621 | 13,2922 | 4905,19 | 2941,36 | 135,05 | 7981,60 |
| 3 | Котельная №15, с. Пятовск, ул. Школьная,2а | 1,72 | 0,079 | 0,3005 | 2789,59 | 1242,08 | 168,76 | 4200,43 |
| 5 | Котельная №16, п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, д. 4, строение 4 | 8,00 | 0,833 | 1,9092 | 4590,50 | 1340,17 | 124,36 | 6055,03 |
| 6 | Котельная №8 г. Стародуб, пл. Красноармейская, 16 | 1,20 | -0,035 | 0,5686 | 1284,27 | -73,88 | 28,75 | 1239,14 |
| 7 | БМК с. Меленск, ул. Комсомольская, 1А/1 | 0,57 | 0,152 | 0,2374 | 672,06 | 300,78 | 25,3 | 998,14 |
| 8 | КНР с. Левенка, ул. Школьная,4б | 0,26 | 0,048 | 0,0000 | 423,50 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 9 | Котельная №14, с. Дохновичи, ул. Магистральная,28а | 1,20 | 0,071 | 0,0000 | 623,02 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 10 | Котельная №5 г. Стародуб, ул. Семашко, 23 | 2,23 | 0,343 | 0,0000 | 1751,79 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 2024-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КНР г. Стародуб, ул. Карла Маркса,108 | 0,17 | 0,022 | 0,1510 | 276,10 | 46,11 | 15,00 | 337,20 |
| 2 | Котельная №1 г. Стародуб, ул. Первомайская,4Б | 3,00 | 0,237 | 1,8290 | 2746,85 | 470,93 | 86,30 | 3304,07 |
| 3 | Котельная 10 г. Стародуб, ул. Красноармейская,34А | 19,50 | 1,621 | 13,2922 | 4905,19 | 2941,36 | 135,05 | 7981,60 |
| 3 | Котельная №15, с. Пятовск, ул. Школьная,2а | 1,72 | 0,079 | 0,3005 | 2789,59 | 1242,08 | 168,76 | 4200,43 |
| 5 | Котельная №16, п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, д. 4, строение 4 | 8,00 | 0,833 | 1,9092 | 4590,50 | 1340,17 | 124,36 | 6055,03 |
| 6 | Котельная №8 г. Стародуб, пл. Красноармейская, 16 | 1,20 | -0,035 | 0,5686 | 1284,27 | -73,88 | 28,75 | 1239,14 |
| 7 | БМК с. Меленск, ул. Комсомольская, 1А/1 | 0,57 | 0,152 | 0,2374 | 672,06 | 300,78 | 25,30 | 998,14 |
| 8 | КНР с. Левенка, ул. Школьная,4б | 0,26 | 0,048 | 0,0000 | 423,50 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 9 | Котельная №14, с. Дохновичи, ул. Магистральная,28а | 1,20 | 0,071 | 0,0000 | 623,02 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 10 | Котельная №5 г. Стародуб, ул. Семашко, 23 | 2,23 | 0,343 | 0,0000 | 1751,79 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 2031-2036 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КНР г. Стародуб, ул. Карла Маркса,108 | 0,17 | 0,022 | 0,1510 | 276,10 | 46,11 | 15,00 | 337,20 |
| 2 | Котельная №1 г. Стародуб, ул. Первомайская,4Б | 3,00 | 0,237 | 1,8290 | 2746,85 | 470,93 | 86,30 | 3304,07 |
| 3 | Котельная 10 г. Стародуб, ул. Красноармейская,34А | 19,50 | 1,621 | 13,2922 | 4905,19 | 2941,36 | 135,05 | 7981,60 |
| 3 | Котельная №15, с. Пятовск, ул. Школьная,2а | 1,72 | 0,079 | 0,3005 | 2789,59 | 1242,08 | 168,76 | 4200,43 |
| 5 | Котельная №16, п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, д. 4, строение 4 | 8,00 | 0,833 | 1,9092 | 4590,50 | 1340,17 | 124,36 | 6055,03 |
| 6 | Котельная №8 г. Стародуб, пл. Красноармейская, 16 | 1,20 | -0,035 | 0,5686 | 1284,27 | -73,88 | 28,75 | 1239,14 |
| 7 | БМК с. Меленск, ул. Комсомольская, 1А/1 | 0,57 | 0,152 | 0,2374 | 672,06 | 300,78 | 25,30 | 998,14 |
| 8 | КНР с. Левенка, ул. Школьная,4б | 0,26 | 0,048 | 0,0000 | 423,50 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 9 | Котельная №14, с. Дохновичи, ул. Магистральная,28а | 1,20 | 0,071 | 0,0000 | 623,02 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 10 | Котельная №5 г. Стародуб, ул. Семашко, 23 | 2,23 | 0,343 | 0,0000 | 1751,79 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |

Анализ приведенных в таблице данных показывает, что наблюдается сохранение присоединённой нагрузки.

Таблица 1.2.2 – Существующее и перспективное потребление тепловой энергии

| Источник централизованного теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КНР г. Стародуб, ул. Карла Маркса,108 | 0,172 | 0,171 | 0,0042 | 0,167 | 0,022 | 0,151 | 0,17 | 0,15 | 84,42% |
| Котельная №1 г. Стародуб, ул. Первомайская,4Б | 3,000 | 2,390 | 0,0499 | 2,340 | 0,237 | 1,829 | 2,0661 | 0,27 | 9,13% |
| Котельная 10 г. Стародуб, ул. Красноармейская,34А | 19,500 | 16,034 | 0,3810 | 15,653 | 1,621 | 13,292 | 14,9130 | 0,74 | 3,79% |
| Котельная №15, с. Пятовск, ул. Школьная,2а | 1,720 | 0,917 | 0,0097 | 0,907 | 0,079 | 0,301 | 0,3796 | 0,53 | 30,68% |
| Котельная №16, п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, д. 4, строение 4 | 8,000 | 5,271 | 0,0805 | 5,191 | 0,833 | 1,909 | 2,7425 | 2,45 | 30,60% |
| Котельная №8 г. Стародуб, пл. Красноармейская, 16 | 1,200 | 1,257 | 0,0127 | 1,244 | -0,035 | 0,569 | 0,5339 | 0,71 | 59,20% |
| БМК с. Меленск, ул. Комсомольская, 1А/1 | 0,568 | 0,517 | 0,0062 | 0,511 | 0,152 | 0,237 | 0,3893 | 0,12 | 21,39% |
| КНР с. Левенка, ул. Школьная,4б | 0,258 | 0,242 | 0,0059 | 0,236 | 0,048 | 0,182 |  |  |  |
| Котельная №14, с. Дохновичи, ул. Магистральная,28а | 1,200 | 0,697 | 0,0074 | 0,690 | 0,071 | 0,200 | 0,07 | 0,62 | 51,53% |
| Котельная №5 г. Стародуб, ул. Семашко, 23 | 2,230 | 1,537 | 0,0419 | 1,495 | 0,343 | 1,141 | 0,34 | 1,15 | 51,67% |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КНР г. Стародуб, ул. Карла Маркса,108 | 0,172 | 0,171 | 0,0042 | 0,167 | 0,022 | 0,151 | 0,17 | 0,15 | 84,42% |
| Котельная №1 г. Стародуб, ул. Первомайская,4Б | 3,000 | 2,390 | 0,0499 | 2,340 | 0,237 | 1,829 | 2,07 | 2,10 | 70,10% |
| Котельная 10 г. Стародуб, ул. Красноармейская,34А | 19,500 | 16,034 | 0,3810 | 15,653 | 1,621 | 13,292 | 14,91 | 14,03 | 71,96% |
| Котельная №15, с. Пятовск, ул. Школьная,2а | 1,720 | 0,917 | 0,0097 | 0,907 | 0,079 | 0,301 | 0,38 | 0,83 | 48,16% |
| Котельная №16, п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, д. 4, строение 4 | 8,000 | 5,271 | 0,0805 | 5,191 | 0,833 | 1,909 | 2,74 | 4,36 | 54,47% |
| Котельная №8 г. Стародуб, пл. Красноармейская, 16 | 1,200 | 1,257 | 0,0127 | 1,244 | -0,035 | 0,569 | 0,53 | 1,28 | 106,58% |
| БМК с. Меленск, ул. Комсомольская, 1А/1 | 0,568 | 0,517 | 0,0062 | 0,511 | 0,152 | 0,237 | 0,39 | 0,36 | 63,22% |
| КНР с. Левенка, ул. Школьная,4б | 0,258 | 0,242 | 0,0059 | 0,236 | 0,048 | 0,182 | 0,23 | 0,19 | 72,87% |
| Котельная №14, с. Дохновичи, ул. Магистральная,28а | 1,200 | 0,697 | 0,0074 | 0,690 | 0,071 | 0,200 | 0,27 | 0,62 | 51,53% |
| Котельная №5 г. Стародуб, ул. Семашко, 23 | 2,230 | 1,537 | 0,0419 | 1,495 | 0,343 | 1,141 | 1,48 | 1,15 | 51,67% |
| 2024-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КНР г. Стародуб, ул. Карла Маркса,108 | 0,172 | 0,171 | 0,0042 | 0,167 | 0,022 | 0,151 | 0,17 | 0,15 | 84,42% |
| Котельная №1 г. Стародуб, ул. Первомайская,4Б | 3,000 | 2,390 | 0,0499 | 2,340 | 0,237 | 1,829 | 2,07 | 2,10 | 70,10% |
| Котельная 10 г. Стародуб, ул. Красноармейская,34А | 19,500 | 16,034 | 0,3810 | 15,653 | 1,621 | 13,292 | 14,91 | 14,03 | 71,96% |
| Котельная №15, с. Пятовск, ул. Школьная,2а | 1,720 | 0,917 | 0,0097 | 0,907 | 0,079 | 0,301 | 0,38 | 0,83 | 48,16% |
| Котельная №16, п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, д. 4, строение 4 | 8,000 | 5,271 | 0,0805 | 5,191 | 0,833 | 1,909 | 2,74 | 4,36 | 54,47% |
| Котельная №8 г. Стародуб, пл. Красноармейская, 16 | 1,200 | 1,257 | 0,0127 | 1,244 | -0,035 | 0,569 | 0,53 | 1,28 | 106,58% |
| БМК с. Меленск, ул. Комсомольская, 1А/1 | 0,568 | 0,517 | 0,0062 | 0,511 | 0,152 | 0,237 | 0,39 | 0,36 | 63,22% |
| КНР с. Левенка, ул. Школьная,4б | 0,258 | 0,242 | 0,0059 | 0,236 | 0,048 | 0,182 | 0,23 | 0,19 | 72,87% |
| Котельная №14, с. Дохновичи, ул. Магистральная,28а | 1,200 | 0,697 | 0,0074 | 0,690 | 0,071 | 0,200 | 0,27 | 0,62 | 51,53% |
| Котельная №5 г. Стародуб, ул. Семашко, 23 | 2,230 | 1,537 | 0,0419 | 1,495 | 0,343 | 1,141 | 1,48 | 1,15 | 51,67% |
| 2031-2036 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КНР г. Стародуб, ул. Карла Маркса,108 | 0,172 | 0,171 | 0,0042 | 0,167 | 0,022 | 0,151 | 0,17 | 0,15 | 84,42% |
| Котельная №1 г. Стародуб, ул. Первомайская,4Б | 3,000 | 2,390 | 0,0499 | 2,340 | 0,237 | 1,829 | 2,07 | 2,10 | 70,10% |
| Котельная 10 г. Стародуб, ул. Красноармейская,34А | 19,500 | 16,034 | 0,3810 | 15,653 | 1,621 | 13,292 | 14,91 | 14,03 | 71,96% |
| Котельная №15, с. Пятовск, ул. Школьная,2а | 1,720 | 0,917 | 0,0097 | 0,907 | 0,079 | 0,301 | 0,38 | 0,83 | 48,16% |
| Котельная №16, п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, д. 4, строение 4 | 8,000 | 5,271 | 0,0805 | 5,191 | 0,833 | 1,909 | 2,74 | 4,36 | 54,47% |
| Котельная №8 г. Стародуб, пл. Красноармейская, 16 | 1,200 | 1,257 | 0,0127 | 1,244 | -0,035 | 0,569 | 0,53 | 1,28 | 106,58% |
| БМК с. Меленск, ул. Комсомольская, 1А/1 | 0,568 | 0,517 | 0,0062 | 0,511 | 0,152 | 0,237 | 0,39 | 0,36 | 63,22% |
| КНР с. Левенка, ул. Школьная,4б | 0,258 | 0,242 | 0,0059 | 0,236 | 0,048 | 0,182 | 0,23 | 0,19 | 72,87% |
| Котельная №14, с. Дохновичи, ул. Магистральная,28а | 1,200 | 0,697 | 0,0074 | 0,690 | 0,071 | 0,200 | 0,27 | 0,62 | 51,53% |
| Котельная №5 г. Стародуб, ул. Семашко, 23 | 2,230 | 1,537 | 0,0419 | 1,495 | 0,343 | 1,141 | 1,48 | 1,15 | 51,67% |

## Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.

Перспективный прирост потребления тепловой энергии потребителями, расположенными в производственных зонах, не ожидается.

  - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии представлены в таблице.

Таблица 1.4.1. - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

| Источник централизованного теплоснабжения | Площадь, км2 | Нагрузка, Гкал/ч | П, Гкал/ч*км.кв. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 год |  |  |  |
| КНР г. Стародуб ,ул. Карла Маркса,108 | 0,03 | 4,4532 | 131,30 |
| Котельная №1 г. Стародуб, ул. Первомайская,4Б | 4,14 | 0,4422 | 0,11 |
| Котельная 10 г. Стародуб, ул. Красноармейская,34А | 1,87 | 7,1065 | 3,80 |
| Котельная №15, с. Пятовск, ул. Школьная,2а | 0,73 | 0,4110 | 0,56 |
| Котельная №16, п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, д. 4, строение 4 | 0,28 | 6,7015 | 23,52 |
| Котельная №8 г. Стародуб, пл. Красноармейская, 16 | 1,68 | 0,3385 | 0,20 |
| БМК с. Меленск, ул. Комсомольская, 1А/1 | 0,56 | 0,4261 | 0,76 |
| КНР с. Левенка ,ул. Школьная,4б | 0,04 | 4,6432 | 118,32 |
| Котельная №14, с. Дохновичи ,ул. Магистральная,28а | 0,52 | 0,3831 | 0,73 |
| Котельная №5 г. Стародуб, ул. Семашко, 23 | 0,04 | 29,0706 | 740,82 |
| 2024 год |  |  |  |
| КНР г. Стародуб ,ул. Карла Маркса,108 | 0,03 | 4,45 | 131,30 |
| Котельная №1 г. Стародуб, ул. Первомайская,4Б | 4,14 | 0,44 | 0,11 |
| Котельная 10 г. Стародуб, ул. Красноармейская,34А | 1,87 | 7,11 | 3,80 |
| Котельная №15, с. Пятовск, ул. Школьная,2а | 0,73 | 0,41 | 0,56 |
| Котельная №16, п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, д. 4, строение 4 | 0,28 | 6,70 | 23,52 |
| Котельная №8 г. Стародуб, пл. Красноармейская, 16 | 1,68 | 0,34 | 0,20 |
| БМК с. Меленск, ул. Комсомольская, 1А/1 | 0,56 | 0,43 | 0,76 |
| КНР с. Левенка ,ул. Школьная,4б | 0,04 | 4,64 | 118,32 |
| Котельная №14, с. Дохновичи ,ул. Магистральная,28а | 0,52 | 0,38 | 0,73 |
| Котельная №5 г. Стародуб, ул. Семашко, 23 | 0,04 | 29,07 | 740,82 |
| 2025-2030 годы | 0,00 | 0,00 |  |
| КНР г. Стародуб ,ул. Карла Маркса,108 | 0,03 | 4,45 | 131,30 |
| Котельная №1 г. Стародуб, ул. Первомайская,4Б | 4,14 | 0,44 | 0,11 |
| Котельная 10 г. Стародуб, ул. Красноармейская,34А | 1,87 | 7,11 | 3,80 |
| Котельная №15, с. Пятовск, ул. Школьная,2а | 0,73 | 0,41 | 0,56 |
| Котельная №16, п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, д. 4, строение 4 | 0,28 | 6,70 | 23,52 |
| Котельная №8 г. Стародуб, пл. Красноармейская, 16 | 1,68 | 0,34 | 0,20 |
| БМК с. Меленск, ул. Комсомольская, 1А/1 | 0,56 | 0,43 | 0,76 |
| КНР с. Левенка ,ул. Школьная,4б | 0,04 | 4,64 | 118,32 |
| Котельная №14, с. Дохновичи ,ул. Магистральная,28а | 0,52 | 0,38 | 0,73 |
| Котельная №5 г. Стародуб, ул. Семашко, 23 | 0,04 | 29,07 | 740,82 |
| 2031-2036 годы |  |  |  |
| КНР г. Стародуб ,ул. Карла Маркса,108 | 0,03 | 4,45 | 131,30 |
| Котельная №1 г. Стародуб, ул. Первомайская,4Б | 4,14 | 0,44 | 0,11 |
| Котельная 10 г. Стародуб, ул. Красноармейская,34А | 1,87 | 7,11 | 3,80 |
| Котельная №15, с. Пятовск, ул. Школьная,2а | 0,73 | 0,41 | 0,56 |
| Котельная №16, п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, д. 4, строение 4 | 0,28 | 6,70 | 23,52 |
| Котельная №8 г. Стародуб, пл. Красноармейская, 16 | 1,68 | 0,34 | 0,20 |
| БМК с. Меленск, ул. Комсомольская, 1А/1 | 0,56 | 0,43 | 0,76 |
| КНР с. Левенка ,ул. Школьная,4б | 0,04 | 4,64 | 118,32 |
| Котельная №14, с. Дохновичи ,ул. Магистральная,28а | 0,52 | 0,38 | 0,73 |
| Котельная №5 г. Стародуб, ул. Семашко, 23 | 0,04 | 29,07 | 740,82 |

# Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

## Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Система теплоснабжения Стародубского муниципального округа Брянской области представляет собой сочетание централизованной и децентрализованной системы.

Функциональная структура теплоснабжения муниципального образования Стародубский муниципальный округ представляет собой централизованное производство и передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителей. Производство и передачу тепловой энергии осуществляет ГУП «Брянсккоммунэнерго», которая является единой теплоснабжающей организацией.

Она выполняет производство тепловой энергии и передачу ее, обеспечивая теплоснабжением жилые и административные здания населенных пунктов.

Системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) муниципального образования Стародубский муниципальный округ состоит из 1 секционированной зоны действия теплоисточников (котельные), представляет собой:

- СЦТ 1- зона действия ГУП «Брянсккоммунэнерго»

## Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зона действия индивидуальных источников тепловой энергии— это территория, на которой теплоснабжение потребителей осуществляется от индивидуальных теплогенераторов.

К зонам действия индивидуальных источников теплоснабжения относится территории, занятые индивидуальным жилым фондам, теплоснабжение, которого осуществляется от индивидуальных локальных источников тепловой энергии.

Сельские населённые пункты, расположенные на территории Стародубского муниципального округа, застроены, в основном, одноэтажными жилыми домами с печным, в последнее время частично, с газовым отоплением.

На территории сельских населенных пунктов Стародубского муниципального округа имеются котельные, используемые для отопления общественных зданий в количестве 22. Котлы в котельных – КМЧ-5, КМЧ-3, протяжённость сетей -3,0 км.

## Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

На территории Стародубского муниципального округа на данный момент функционирует 10 источников централизованного теплоснабжения.

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории Стародубского муниципального округа на расчетный срок до 2036 года представлен в таблице 1.2.1.

При составлении балансов были учтены мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, мероприятия по строительству новых тепловых сетей.

Существующие и перспективные тепловые нагрузки, представлены в таблице.

Таблица 2.3.1 – Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, Гкал/ч

| Источник централизованного теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КНР г. Стародуб, ул. Карла Маркса,108 | 0,172 | 0,171 | 0,0042 | 0,167 | 0,022 | 0,151 | 0,17 | 0,15 | 84,42% |
| Котельная №1 г. Стародуб, ул. Первомайская,4Б | 3,000 | 2,390 | 0,0499 | 2,340 | 0,237 | 1,829 | 2,0661 | 0,27 | 9,13% |
| Котельная 10 г. Стародуб, ул. Красноармейская,34А | 19,500 | 16,034 | 0,3810 | 15,653 | 1,621 | 13,292 | 14,9130 | 0,74 | 3,79% |
| Котельная №15, с. Пятовск, ул. Школьная,2а | 1,720 | 0,917 | 0,0097 | 0,907 | 0,079 | 0,301 | 0,3796 | 0,53 | 30,68% |
| Котельная №16, п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, д. 4, строение 4 | 8,000 | 5,271 | 0,0805 | 5,191 | 0,833 | 1,909 | 2,7425 | 2,45 | 30,60% |
| Котельная №8 г. Стародуб, пл. Красноармейская, 16 | 1,200 | 1,257 | 0,0127 | 1,244 | -0,035 | 0,569 | 0,5339 | 0,71 | 59,20% |
| БМК с. Меленск, ул. Комсомольская, 1А/1 | 0,568 | 0,517 | 0,0062 | 0,511 | 0,152 | 0,237 | 0,3893 | 0,12 | 21,39% |
| КНР с.Левенка, ул. Школьная,4б | 0,258 | 0,242 | 0,0059 | 0,236 | 0,048 | 0,182 |  |  |  |
| Котельная №14, с. Дохновичи, ул. Магистральная,28а | 1,200 | 0,697 | 0,0074 | 0,690 | 0,071 | 0,200 | 0,07 | 0,62 | 51,53% |
| Котельная №5 г. Стародуб, ул. Семашко, 23 | 2,230 | 1,537 | 0,0419 | 1,495 | 0,343 | 1,141 | 0,34 | 1,15 | 51,67% |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КНР г. Стародуб, ул. Карла Маркса,108 | 0,172 | 0,171 | 0,0042 | 0,167 | 0,022 | 0,151 | 0,17 | 0,15 | 84,42% |
| Котельная №1 г. Стародуб, ул. Первомайская,4Б | 3,000 | 2,390 | 0,0499 | 2,340 | 0,237 | 1,829 | 2,07 | 2,10 | 70,10% |
| Котельная 10 г. Стародуб, ул. Красноармейская,34А | 19,500 | 16,034 | 0,3810 | 15,653 | 1,621 | 13,292 | 14,91 | 14,03 | 71,96% |
| Котельная №15, с. Пятовск, ул. Школьная,2а | 1,720 | 0,917 | 0,0097 | 0,907 | 0,079 | 0,301 | 0,38 | 0,83 | 48,16% |
| Котельная №16, п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, д. 4, строение 4 | 8,000 | 5,271 | 0,0805 | 5,191 | 0,833 | 1,909 | 2,74 | 4,36 | 54,47% |
| Котельная №8 г. Стародуб, пл. Красноармейская, 16 | 1,200 | 1,257 | 0,0127 | 1,244 | -0,035 | 0,569 | 0,53 | 1,28 | 106,58% |
| БМК с. Меленск, ул. Комсомольская, 1А/1 | 0,568 | 0,517 | 0,0062 | 0,511 | 0,152 | 0,237 | 0,39 | 0,36 | 63,22% |
| КНР с.Левенка, ул. Школьная,4б | 0,258 | 0,242 | 0,0059 | 0,236 | 0,048 | 0,182 | 0,23 | 0,19 | 72,87% |
| Котельная №14, с. Дохновичи, ул. Магистральная,28а | 1,200 | 0,697 | 0,0074 | 0,690 | 0,071 | 0,200 | 0,27 | 0,62 | 51,53% |
| Котельная №5 г. Стародуб, ул. Семашко, 23 | 2,230 | 1,537 | 0,0419 | 1,495 | 0,343 | 1,141 | 1,48 | 1,15 | 51,67% |
| 2025-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КНР г. Стародуб, ул. Карла Маркса,108 | 0,172 | 0,171 | 0,0042 | 0,167 | 0,022 | 0,151 | 0,17 | 0,15 | 84,42% |
| Котельная №1 г. Стародуб, ул. Первомайская,4Б | 3,000 | 2,390 | 0,0499 | 2,340 | 0,237 | 1,829 | 2,07 | 2,10 | 70,10% |
| Котельная 10 г. Стародуб, ул. Красноармейская,34А | 19,500 | 16,034 | 0,3810 | 15,653 | 1,621 | 13,292 | 14,91 | 14,03 | 71,96% |
| Котельная №15, с. Пятовск, ул. Школьная,2а | 1,720 | 0,917 | 0,0097 | 0,907 | 0,079 | 0,301 | 0,38 | 0,83 | 48,16% |
| Котельная №16, п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, д. 4, строение 4 | 8,000 | 5,271 | 0,0805 | 5,191 | 0,833 | 1,909 | 2,74 | 4,36 | 54,47% |
| Котельная №8 г. Стародуб, пл. Красноармейская, 16 | 1,200 | 1,257 | 0,0127 | 1,244 | -0,035 | 0,569 | 0,53 | 1,28 | 106,58% |
| БМК с. Меленск, ул. Комсомольская, 1А/1 | 0,568 | 0,517 | 0,0062 | 0,511 | 0,152 | 0,237 | 0,39 | 0,36 | 63,22% |
| КНР с.Левенка, ул. Школьная,4б | 0,258 | 0,242 | 0,0059 | 0,236 | 0,048 | 0,182 | 0,23 | 0,19 | 72,87% |
| Котельная №14, с. Дохновичи, ул. Магистральная,28а | 1,200 | 0,697 | 0,0074 | 0,690 | 0,071 | 0,200 | 0,27 | 0,62 | 51,53% |
| Котельная №5 г. Стародуб, ул. Семашко, 23 | 2,230 | 1,537 | 0,0419 | 1,495 | 0,343 | 1,141 | 1,48 | 1,15 | 51,67% |
| 2031-2036 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КНР г. Стародуб, ул. Карла Маркса,108 | 0,172 | 0,171 | 0,0042 | 0,167 | 0,022 | 0,151 | 0,17 | 0,15 | 84,42% |
| Котельная №1 г. Стародуб, ул. Первомайская,4Б | 3,000 | 2,390 | 0,0499 | 2,340 | 0,237 | 1,829 | 2,07 | 2,10 | 70,10% |
| Котельная 10 г. Стародуб, ул. Красноармейская,34А | 19,500 | 16,034 | 0,3810 | 15,653 | 1,621 | 13,292 | 14,91 | 14,03 | 71,96% |
| Котельная №15, с. Пятовск, ул. Школьная,2а | 1,720 | 0,917 | 0,0097 | 0,907 | 0,079 | 0,301 | 0,38 | 0,83 | 48,16% |
| Котельная №16, п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, д. 4, строение 4 | 8,000 | 5,271 | 0,0805 | 5,191 | 0,833 | 1,909 | 2,74 | 4,36 | 54,47% |
| Котельная №8 г. Стародуб, пл. Красноармейская, 16 | 1,200 | 1,257 | 0,0127 | 1,244 | -0,035 | 0,569 | 0,53 | 1,28 | 106,58% |
| БМК с. Меленск, ул. Комсомольская, 1А/1 | 0,568 | 0,517 | 0,0062 | 0,511 | 0,152 | 0,237 | 0,39 | 0,36 | 63,22% |
| КНР с.Левенка, ул. Школьная,4б | 0,258 | 0,242 | 0,0059 | 0,236 | 0,048 | 0,182 | 0,23 | 0,19 | 72,87% |
| Котельная №14, с. Дохновичи, ул. Магистральная,28а | 1,200 | 0,697 | 0,0074 | 0,690 | 0,071 | 0,200 | 0,27 | 0,62 | 51,53% |
| Котельная №5 г. Стародуб, ул. Семашко, 23 | 2,230 | 1,537 | 0,0419 | 1,495 | 0,343 | 1,141 | 1,48 | 1,15 | 51,67% |

## Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения.

Зоны действия источников тепловой энергии расположенных в границах двух населенных пунктов отсутствуют.

## Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно ФЗ №190 от 27.07.2010 г. , «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффективного радиуса теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Для расчета радиусов теплоснабжения использованы характеристики объектов теплоснабжения, а также информация о технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В качестве центра построения радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо рассмотрены источники централизованного теплоснабжения потребителей. Расчету не подлежат следующие категории источников тепловой энергии:

Котельные, осуществляющие теплоснабжение 1 потребителя;

Котельные, вырабатывающие тепловую энергию исключительно для собственного потребления;

Ведомственные котельные, не имеющие наружных тепловых сетей.

Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Современных утверждённых методик определения радиуса эффективного теплоснабжения не имеется, поэтому в основу расчета были положено соотношение, представленное еще в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году и адаптированное к современным условиям в соответствие с изменившейся структурой себестоимости производства и транспорта тепловой энергии.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

Где:

R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод.ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км²;

П - теплоплотность района, Гкал/чкм²;

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ; 1- для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

.

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для источника теплоснабжения Муниципального образования Стародубский муниципальный округ приводятся в таблице

Необходимо подчеркнуть, рассмотренный общий подход уместен для получения только самых укрупнённых и приближенных оценок, в основном – для условий нового строительства не только потребителей, но и самих источников теплоснабжения. Для принятия конкретных решений по подключению удалённых потребителей к уже имеющимся источникам целесообразно выполнять конкретные технико-экономические расчёты

Таблица 2.5.1 – Эффективный радиус теплоснабжения источника

| Источник энергии | Площадь, км2 | Нагрузка, Гкал/ч | П, Гкал/ч*км.кв. | В, аб./кв.км | Rопт, км | Rмакс, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНР г. Стародуб,ул. Карла Маркса,108 | 0,03 | 0,15 | 4,45 | 265,35 | 0,20 | 0,23 |
| Котельная №1 г. Стародуб, ул. Первомайская,4Б | 4,14 | 1,83 | 0,44 | 4,42 | 2,34 | 2,63 |
| Котельная 10 г. Стародуб, ул. Красноармейская,34А | 1,87 | 13,29 | 7,11 | 71,07 | 1,06 | 1,19 |
| Котельная №15, с. Пятовск, ул. Школьная,2а | 0,73 | 0,30 | 0,41 | 4,11 | 0,41 | 0,46 |
| Котельная №16, п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, д. 4, строение 4 | 0,28 | 1,91 | 6,70 | 67,02 | 0,16 | 0,18 |
| Котельная №8 г. Стародуб, пл. Красноармейская, 16 | 1,68 | 0,57 | 0,34 | 3,38 | 0,95 | 1,07 |
| БМК с. Меленск, ул. Комсомольская, 1А/1 | 0,56 | 0,24 | 0,43 | 4,26 | 0,32 | 0,35 |
| КНР с.Левенка,ул. Школьная,4б | 0,04 | 0,18 | 4,64 | 46,43 | 0,02 | 0,02 |
| Котельная №14, с. Дохновичи,ул. Магистральная,28а | 0,52 | 0,20 | 0,38 | 3,83 | 0,30 | 0,33 |
| Котельная №5 г. Стародуб, ул. Семашко, 23 | 0,04 | 1,14 | 29,07 | 290,71 | 0,02 | 0,02 |

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

# Существующие и перспективные балансы теплоносителя

## Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

В муниципальном образовании Стародубский муниципальный округ в качестве теплоносителя для передачи тепловой энергии от источника до потребителей используется горячая вода. Для поддержания безопасности теплоносителя для населения, на источниках теплоснабжения используются химводоподготовка внутреннего и наружного контура. Для поддержания качества воды в системе при капитальном ремонте тепловых сетей применяются (по возможности) стальные трубопроводы и трубопроводы из ППУ.

Балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками приведены в таблице.

Таблица 3.1.1 – Наличие и тип водоподготовки

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Наличие и тип водоподготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Стародуб, кот. 1, ул. Первомайская, 4б | фильтр №1 Ø=0,73м,h=1,6м- СК-1 |
| 2 | г. Стародуб, КНР, ул К. Маркса, 108 | Термит-М (ТМ-90) |
| 3 | г. Стародуб, кот. 5, ул. Семашко,23 | фильтр №1 Ø=1,0м,h=0,7м-СК-1,Солерастворит.Ø =0,8 ; h =1,8м |
| 4 | г. Стародуб, кот. 8, пл. Красноармейская,16 | фильтр №1 Ø=0,63м,h=1,6м-СК-1, Солерастворит.Ø =0,8 ; h =1,2м |
| 5 | г. Стародуб, кот. 10, ул. Красноармейская,34а | фильтр №1 Ø=1,2м,h=0,7м -СК-1, 1 - ХВ, Д=0,63, С/У |
| 6 | с. Левенка, КНР, ул. Школьная,4б | Термит-М (ТМ-90) |
| 7 | с. Дохновичи,кот. 14, ул. Магистральная,28а | фильтр №1 Ø=0,54м,h=0,7м-СК-1 |
| 8 | с. Пятовск, кот. 15, ул. Школьная,2а | фильтр №1 Ø=0,63м,h=0,7м-СК-1 С/У |
| 9 | с. Меленск, БМК ул. Комсомольская, 1А/1 | АКВАЛАЙН UM 1054 (1/1) |
| 10 | п. Десятуха, кот. 16, ул. Краснооктябрьская, д. 4, строение 4 | фильтр №1 Ø=1,2м,h=0,7м-СК-1 С/У |

Система теплоснабжения муниципального образования Стародубский муниципальный округ закрытая.

Таблица 3.1.2 – Баланс теплоносителя муниципального образования Стародубский муниципальный округ

| Источник централизованного теплоснабжения | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | Нормируемая утечка теплоносителя, тыс.т./год | Производительность установки водоподготовки, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год |  |  |  |  |
| КНР г. Стародуб,ул. Карла Маркса,108 | 0,1768 | 5,27 | 0,0132 | 0,029 |
| Котельная №1 г. Стародуб, ул. Первомайская,4Б | 2,1160 | 86,97 | 0,2174 | 0,478 |
| Котельная 10 г. Стародуб, ул. Красноармейская,34А | 14,9130 | 531,86 | 1,3297 | 0,240 |
| Котельная №15, с. Пятовск, ул. Школьная,2а | 0,3892 | 10,13 | 0,0253 | 0,056 |
| Котельная №16, п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, д. 4, строение 4 | 2,8230 | 90,62 | 0,2265 | 0,498 |
| Котельная №8 г. Стародуб, пл. Красноармейская, 16 | 0,5467 | 15,85 | 0,0396 | 0,087 |
| БМК с. Меленск, ул. Комсомольская, 1А/1 | 0,3956 | 10,58 | 0,0264 | 0,058 |
| КНР с.Левенка,ул. Школьная,4б | 0,3428 | 16,11 | 0,0403 | 0,089 |
| Котельная №14, с. Дохновичи,ул. Магистральная,28а | 0,0000 | 11,95 | 0,0299 | 0,066 |
| Котельная №5 г. Стародуб, ул. Семашко, 23 | 0,0000 | 22,76 | 0,0569 | 0,125 |
| 2024 год |  |  |  |  |
| КНР г. Стародуб,ул. Карла Маркса,108 | 0,1768 | 5,27 | 0,01 | 0,03 |
| Котельная №1 г. Стародуб, ул. Первомайская,4Б | 2,1160 | 86,97 | 0,22 | 0,48 |
| Котельная 10 г. Стародуб, ул. Красноармейская,34А | 15,2940 | 531,86 | 1,33 | 0,24 |
| Котельная №15, с. Пятовск, ул. Школьная,2а | 0,3892 | 10,13 | 0,03 | 0,06 |
| Котельная №16, п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, д. 4, строение 4 | 2,8230 | 90,62 | 0,23 | 0,50 |
| Котельная №8 г. Стародуб, пл. Красноармейская, 16 | 0,5467 | 15,85 | 0,04 | 0,09 |
| БМК с. Меленск, ул. Комсомольская, 1А/1 | 0,3956 | 10,58 | 0,03 | 0,06 |
| КНР с.Левенка,ул. Школьная,4б | 0,2362 | 16,11 | 0,04 | 0,09 |
| Котельная №14, с. Дохновичи,ул. Магистральная,28а | 0,2791 | 11,95 | 0,03 | 0,07 |
| Котельная №5 г. Стародуб, ул. Семашко, 23 | 1,5254 | 22,76 | 0,06 | 0,13 |
| 2025-2030 годы |  |  |  |  |
| КНР г. Стародуб,ул. Карла Маркса,108 | 0,1768 | 5,27 | 0,01 | 0,03 |
| Котельная №1 г. Стародуб, ул. Первомайская,4Б | 2,1160 | 86,97 | 0,22 | 0,48 |
| Котельная 10 г. Стародуб, ул. Красноармейская,34А | 15,2940 | 531,86 | 1,33 | 0,24 |
| Котельная №15, с. Пятовск, ул. Школьная,2а | 0,3892 | 10,13 | 0,03 | 0,06 |
| Котельная №16, п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, д. 4, строение 4 | 2,8230 | 90,62 | 0,23 | 0,50 |
| Котельная №8 г. Стародуб, пл. Красноармейская, 16 | 0,5467 | 15,85 | 0,04 | 0,09 |
| БМК с. Меленск, ул. Комсомольская, 1А/1 | 0,3956 | 10,58 | 0,03 | 0,06 |
| КНР с.Левенка,ул. Школьная,4б | 0,2362 | 16,11 | 0,04 | 0,09 |
| Котельная №14, с. Дохновичи,ул. Магистральная,28а | 0,2791 | 11,95 | 0,03 | 0,07 |
| Котельная №5 г. Стародуб, ул. Семашко, 23 | 1,5254 | 22,76 | 0,06 | 0,13 |
| 2031-2036 годы |  |  |  |  |
| КНР г. Стародуб,ул. Карла Маркса,108 | 0,1768 | 5,27 | 0,01 | 0,03 |
| Котельная №1 г. Стародуб, ул. Первомайская,4Б | 2,1160 | 86,97 | 0,22 | 0,48 |
| Котельная 10 г. Стародуб, ул. Красноармейская,34А | 15,2940 | 531,86 | 1,33 | 0,24 |
| Котельная №15, с. Пятовск, ул. Школьная,2а | 0,3892 | 10,13 | 0,03 | 0,06 |
| Котельная №16, п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, д. 4, строение 4 | 2,8230 | 90,62 | 0,23 | 0,50 |
| Котельная №8 г. Стародуб, пл. Красноармейская, 16 | 0,5467 | 15,85 | 0,04 | 0,09 |
| БМК с. Меленск, ул. Комсомольская, 1А/1 | 0,3956 | 10,58 | 0,03 | 0,06 |
| КНР с.Левенка,ул. Школьная,4б | 0,2362 | 16,11 | 0,04 | 0,09 |
| Котельная №14, с. Дохновичи,ул. Магистральная,28а | 0,2791 | 11,95 | 0,03 | 0,07 |
| Котельная №5 г. Стародуб, ул. Семашко, 23 | 1,5254 | 22,76 | 0,06 | 0,13 |

## Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии со СП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п. 6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенным к ним системам теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.

Таблица 3.2.1 – Объем теплоносителя необходимый для подпитки сети в аварийном режиме

| Показатель | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, м3/час |
| --- | --- | --- |
| 2023 год |  |  |
| КНР г. Стародуб,ул. Карла Маркса,108 | 5,2746 | 0,11 |
| Котельная №1 г. Стародуб, ул. Первомайская,4Б | 86,9660 | 1,74 |
| Котельная 10 г. Стародуб, ул. Красноармейская,34А | 531,8640 | 10,64 |
| Котельная №15, с. Пятовск, ул. Школьная,2а | 10,1279 | 0,20 |
| Котельная №16, п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, д. 4, строение 4 | 90,6171 | 1,81 |
| Котельная №8 г. Стародуб, пл. Красноармейская, 16 | 15,8526 | 0,32 |
| БМК с. Меленск, ул. Комсомольская, 1А/1 | 10,5780 | 0,21 |
| КНР с.Левенка,ул. Школьная,4б | 16,1093 | 0,32 |
| Котельная №14, с. Дохновичи,ул. Магистральная,28а | 11,9509 | 0,24 |
| Котельная №5 г. Стародуб, ул. Семашко, 23 | 22,7607 | 0,46 |
| 2024 год |  |  |
| КНР г. Стародуб,ул. Карла Маркса,108 | 5,2746 | 0,11 |
| Котельная №1 г. Стародуб, ул. Первомайская,4Б | 86,9660 | 1,74 |
| Котельная 10 г. Стародуб, ул. Красноармейская,34А | 531,8640 | 10,64 |
| Котельная №15, с. Пятовск, ул. Школьная,2а | 10,1279 | 0,20 |
| Котельная №16, п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, д. 4, строение 4 | 90,6171 | 1,81 |
| Котельная №8 г. Стародуб, пл. Красноармейская, 16 | 15,8526 | 0,32 |
| БМК с. Меленск, ул. Комсомольская, 1А/1 | 10,5780 | 0,21 |
| КНР с.Левенка,ул. Школьная,4б | 16,1093 | 0,32 |
| Котельная №14, с. Дохновичи,ул. Магистральная,28а | 11,9509 | 0,24 |
| Котельная №5 г. Стародуб, ул. Семашко, 23 | 22,7607 | 0,46 |
| 2025-2030 годы |  |  |
| КНР г. Стародуб,ул. Карла Маркса,108 | 5,2746 | 0,11 |
| Котельная №1 г. Стародуб, ул. Первомайская,4Б | 86,9660 | 1,74 |
| Котельная 10 г. Стародуб, ул. Красноармейская,34А | 531,8640 | 10,64 |
| Котельная №15, с. Пятовск, ул. Школьная,2а | 10,1279 | 0,20 |
| Котельная №16, п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, д. 4, строение 4 | 90,6171 | 1,81 |
| Котельная №8 г. Стародуб, пл. Красноармейская, 16 | 15,8526 | 0,32 |
| БМК с. Меленск, ул. Комсомольская, 1А/1 | 10,5780 | 0,21 |
| КНР с.Левенка,ул. Школьная,4б | 16,1093 | 0,32 |
| Котельная №14, с. Дохновичи,ул. Магистральная,28а | 11,9509 | 0,24 |
| Котельная №5 г. Стародуб, ул. Семашко, 23 | 22,7607 | 0,46 |
| 2031-2036 годы |  |  |
| КНР г. Стародуб,ул. Карла Маркса,108 | 5,2746 | 0,11 |
| Котельная №1 г. Стародуб, ул. Первомайская,4Б | 86,9660 | 1,74 |
| Котельная 10 г. Стародуб, ул. Красноармейская,34А | 531,8640 | 10,64 |
| Котельная №15, с. Пятовск, ул. Школьная,2а | 10,1279 | 0,20 |
| Котельная №16, п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, д. 4, строение 4 | 90,6171 | 1,81 |
| Котельная №8 г. Стародуб, пл. Красноармейская, 16 | 15,8526 | 0,32 |
| БМК с. Меленск, ул. Комсомольская, 1А/1 | 10,5780 | 0,21 |
| КНР с.Левенка,ул. Школьная,4б | 16,1093 | 0,32 |
| Котельная №14, с. Дохновичи,ул. Магистральная,28а | 11,9509 | 0,24 |
| Котельная №5 г. Стародуб, ул. Семашко, 23 | 22,7607 | 0,46 |

# Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения муниципального округа

## Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В Мастер-плане сформировано 2 варианта развития системы теплоснабжения муниципального образования.

1 вариант предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется для подключения новых абонентов, а также ремонт и замена существующих.

Предпосылкой для разработки Варианта послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012 г).

Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

В целях повышения качества централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования Стародубский муниципальный округ предлагается оснащение источников приборами учета, а также выполнение следующих мероприятий:

Строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям

Строительство новых сетей теплоснабжения к перспективным потребителям

Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа

Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Стародубского муниципального округа предлагает сравнительно небольшие капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию, а также обеспечит возможность подключения новых потребителей.

2 вариант предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с реконструкцией источников теплоснабжения. Развитие тепловых сетей выполняется для подключения новых абонентов, а также капитальный ремонт существующих участков тепловой сети .

Предпосылкой для разработки Варианта послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012 г).

Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

В целях повышения качества централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования Стародубский муниципальный округ предлагается оснащение источников приборами учета, а также выполнение следующих мероприятий:

- замена теплосетей, замена инженерного оборудования котельных;

- строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям;

- строительство новых сетей теплоснабжения к перспективным потребителям;

- ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа.

Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Стародубского муниципального округа предлагает большие капиталовложения с большим сроком окупаемости, но обеспечит возможность подключения новых потребителей. При выборе данного варианта будет обеспечена максимальная надежность системы теплоснабжения.

## Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

2 вариант развития системы теплоснабжения на территории Стародубского муниципального округа предлагает сравнительно большие капиталовложения с большим сроком окупаемости, что обеспечит возможность подключения новых потребителей. При выборе данного варианта будет обеспечена максимальная надежность системы теплоснабжения.

# Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

## Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

Централизованное теплоснабжение

Существующая централизованная система теплоснабжения сохраняется. Основным источником теплоснабжения для жилой застройки, объектов общественно-деловой и объектов культуры и здравоохранения, являются существующая котельные. Предложения по строительству источника теплоснабжения отражен в Варианте №2 Мастер-плана Схемы теплоснабжения.

Индивидуальное теплоснабжение

Теплоснабжение частной не значительной части жилой застройки, административных и общественных зданий, предусмотрено от автономных источников теплоснабжения, которые обеспечат потребителей отоплением.

## Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В настоящий момент не все потребители находятся в зоне действия существующих источников теплоснабжения. Расширение зон эффективного теплоснабжения целесообразно. Предложения по реконструкции существующего источника теплоснабжения отражен во 2 Варианте Мастер-плана Схемы теплоснабжения.

## Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

В целях повышения качества централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования Стародубский муниципальный округ предлагается оснащение источников приборами учета, а также выполнение следующих мероприятий:

- замена теплосетей, замена инженерного оборудования котельных.

## Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

В муниципальном округе существует 10 источников теплоснабжения, которые  функционируют в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

## Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Вывод в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельной не предусматривается.

## Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Не предусматривается, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

## Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации;

Не предусматривается, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

## Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий

Регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной (центральное регулирование) осуществляется по качественному методу регулирования в зависимости от нагрузки отопления и фактической температуры наружного воздуха по температурному графику.

Для котельных используется температурный график 90-70оС, температурных «срезок» не имеет, что соответствует требованиям СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Данный температурный график был выбран во время развития системы централизованного теплоснабжения муниципального округа.

Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. при постоянном расходе теплоносителя изменяется его температура.

При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.

Теплоноситель отпускается потребителям с соблюдением температурного графика 90-70оС. Температурный график обусловлен типом отопительных приборов потребителей и способом их присоединения к тепловым сетям.

Температурный график качественного регулирования тепловой нагрузки разработан из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей режим работы тепловых сетей и потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы обеспечить температуру в помещениях постоянной на уровне не менее 20 оС. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях. Температурный график котельной представлен на рисунках.

Таблица 5.8.1 - Температурный график

| t н.в., С | t1, 950С | t2,700С |
| --- | --- | --- |
| +10 | 36.8 | 32.2 |
| +9 | 38 | 34 |
| +8 | 40 | 35 |
| +7 | 42 | 36 |
| +6 | 44 | 37 |
| +5 | 46 | 38.6 |
| +4 | 48 | 40 |
| +3 | 49 | 41 |
| +2 | 51 | 42 |
| +1 | 53 | 43 |
| 0 | 54.7 | 44.4 |
| -1 | 56 | 45 |
| -2 | 58 | 47 |
| -3 | 59 | 48 |
| -4 | 61 | 49 |
| -5 | 62.9 | 49.9 |
| -6 | 64 | 51 |
| -7 | 66 | 52 |
| -8 | 67 | 53 |
| -9 | 69 | 54 |
| -10 | 70.9 | 55 |
| -11 | 72 | 56 |
| -12 | 74 | 57 |
| -13 | 75 | 58 |
| -14 | 77 | 59 |
| -15 | 78.6 | 59.9 |
| -16 | 80 | 61 |
| -17 | 82 | 62 |
| -18 | 83 | 63 |
| -19 | 85 | 64 |
| -20 | 86.2 | 64.6 |
| -21 | 88 | 65 |
| -22 | 89 | 66 |
| -23 | 91 | 67 |
| -24 | 93 | 68 |
| -25 | 93.5 | 69.1 |
| -26 | 95 | 70 |

## Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Ввод в эксплуатацию новых мощностей не предусматривается.

## Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива отсутствуют.

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

## 6.1.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии не предусмотрена.

## Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального округа, под жилищную, комплексную или производственную застройку

Требуется строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального округа, под жилищную, комплексную или производственную застройку.

## Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется.

## Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство и реконструкция тепловых сетей, потребуется при реализации сценария развития системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

## Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Рекомендуется использование труб в ППУ-изоляции.

В связи с тем, что большая часть существующих сетей теплоснабжения выработали эксплуатационный ресурс, предлагается проведение мероприятий по их замене.

Согласно данным администрации на территории муниципального образования Стародубский муниципальный округ, предусматриваются вариант мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации сетей в 2 Вариантах:

1 Вариант

- строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям;

- строительство новых сетей теплоснабжения к перспективным потребителям;

- ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа.

2 Вариант

- строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям;

- строительство новых сетей теплоснабжения к перспективным потребителям;

- ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа.

Реконструкцию тепловых сетей предполагается выполнять с применением современных энергоэффективных технологий, что позволит обеспечить надежное, бесперебойное и качественное теплоснабжение существующих и перспективных тепловых потребителей. При реконструкции тепловых сетей возможно использование стальных труб в заводской ППУ изоляции, а также полиэтиленовых повышенной теплостойкости.

Схемой предлагается капитальный ремонт по замене существующих участков тепловой сети, в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Таблица 6.5.1. - Перечень мероприятий по объектам теплоснабжения ГУП "Брянсккоммунэнерго", расположенным в Стародубском муниципальном округе за 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Объект | Ед. изм. | Факт 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка котельных | Котельные Стародубского района | шт | 10 |
| 2 | Подготовка котлов | Котельные Стародубского района | шт | 24 |
| 3 | Гидравлические испытания тепловых сетей в 2-х тр.исч. | Котельные Стародубского района | км | 16,853 |
| 4 | Установка частотного преобразователя | Кот.10 г. Стародуб, ул. Красноармейская,34А | шт | 1 |
| 5 | Ремонт и замена насосов | Кот.10 г. Стародуб, ул. Красноармейская,34А Кот.16, п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, д.4, строение 4 | шт | 6 |
| 6 | Ремонт и замена трубопроводной арматуры | БМК с. Меленск, ул. Комсомольская, 1А/1 Кот.1 г. Стародуб, ул. Первомайская,4Б Кот.10 г. Стародуб, ул. Красноармейская,34А Кот.14, с. Дохновичи,ул. Магистральная,28а Кот.15, с. Пятовск, ул. Школьная,2а Кот.16, п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, д.4, строение 4 | шт | 16 |
| 7 | Замена котла КВГ-7,56-150 №2 | Кот.10 г. Стародуб, ул. Красноармейская,34А | шт | 1 |
| 8 | Замена латунного пучка водоподогревателя | Кот.10 г. Стародуб, ул. Красноармейская,34А | шт | 1 |
| 9 | Установка дополнительного фильтра ХВО к существующему в котельной | Кот.10 г. Стародуб, ул. Красноармейская,34А | шт | 1 |
| 10 | Ремонт котлов НР-17 | Кот.5 г. Стародуб, ул. Семашко, 23 Кот.8 г. Стародуб, пл. Красноармейская, 16 Кот.10 г. Стародуб, ул. Красноармейская,34А Кот.16, п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, д.4, строение 4 | шт | 6 |
| 11 | Побелка котла КВГ-7,56 №2,№3 | Кот.10 г. Стародуб, ул. Красноармейская,34А | шт | 2 |
| 12 | Ремонт и замена электродвигателей | Кот.10 г. Стародуб, ул. Красноармейская,34А | шт | 2 |
| 13 | Замена сигнализатора загазованности СОУ-1 | Кот.16, п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, д.4, строение 4 | шт | 1 |
| 14 | Ремонт отмостки здания котельной | Кот.10 г. Стародуб, ул. Красноармейская,34А | м2 | 54 |
| 15 | Замена оконной рамы | Кот.10 г. Стародуб, ул. Красноармейская,34А | м2 | 1,8 |
| 16 | Замена фасонных частей (фланцев, сгонов) на тр/проводах | Кот.1 г. Стародуб, ул. Первомайская,4Б Кот.14, с. Дохновичи,ул. Магистральная,28а | шт | 4 |
| 17 | Установка люка в ТК24 | Кот.1 г. Стародуб, ул. Первомайская,4Б | шт | 1 |
| 18 | Замена тепловых сетей в 2-х тр.исч. | Котельные Стародубского района | км | 1,898 |

Таблица 6.5.2. - Реконструкция существующих участков тепловой сети по Стародубскому территориальному подразделению с увеличением диаметра трубопровода

| № п/ п | Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке, мм | Длина трубопровода тепловой сети в двухтрубном исчислении, м | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок тепловой сети: от ТК 9 до спортшколы, с. Парная | 40 | 54 | Реконструкция участка тепловой сети длиной 51м с заменой изношенного материала на стальной трубопровод с полимерной изоляцией и увеличением диаметра с ДУ 40 до ДУ50 мм. |
| 2 | Участок тепловой сети: от здание котельной (ул. Школьная, 2б) до здания школы (ул. Школьная, 2) с. Большое Озеро | 50 | 65 | Реконструкция участка тепловой сети длиной 25м с заменой изношенного материала на стальной трубопровод с полимерной изоляцией и увеличением диаметра с ДУ50 до ДУ65 мм. |
| 3 | ТК6-ТК7 по ул. Лесная | 57 | 63 | Кап.ремонт с увеличением диаметра трубы на 63 мм |
| 4 | ТК7 до угла напротив дома 3 по ул. Лесная | 57 | 54 | Кап.ремонт с увеличением диаметра трубы на 63 мм |

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В данной схеме перевод котельных на закрытую систему теплоснабжения не предусматривается.

## Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В данной схеме перевод котельных на закрытую систему теплоснабжения не предусматривается.

# Перспективные топливные балансы

## Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Перспективные тепловые и топливные балансы для всех источников централизованного теплоснабжения на расчетный период реализации схемы теплоснабжения приведены в таблице.

Таблица 8.1.1 – Существующие и перспективные топливные балансы

| Наименование котельной | Тепловая нагрузка с учетом потерь при транспортировке и СН, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Основное топливо | Фактический удельный расход удельного топлива, кг.у.т./Гкал | Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг | Годовой расход основного топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива,т (тыс. м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КНР г. Стародуб,ул. Карла Маркса,108 | 0,18 | 0,15 | 329,85 | Природный газ | 150,45 | 8314,39 | 49,63 | 41,78 |
| Котельная №1 г. Стародуб, ул. Первомайская,4Б | 2,12 | 1,83 | 3719,64 | Природный газ | 169,70 | 8313,10 | 631,21 | 531,51 |
| Котельная 10 г. Стародуб, ул. Красноармейская,34А | 15,29 | 13,29 | 24013,54 | Природный газ | 163,15 | 8317,73 | 3917,86 | 3297,18 |
| Котельная №15, с. Пятовск, ул. Школьная,2а | 0,39 | 0,30 | 776,41 | Природный газ | 166,26 | 8313,65 | 129,09 | 108,69 |
| Котельная №16, п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, д. 4, строение 4 | 2,82 | 1,91 | 3033,49 | Природный газ | 158,47 | 8312,92 | 480,72 | 404,79 |
| Котельная №8 г. Стародуб, пл. Красноармейская, 16 | 0,55 | 0,57 | 1239,14 | Природный газ | 160,71 | 8313,01 | 199,14 | 167,69 |
| БМК с. Меленск, ул. Комсомольская, 1А/1 | 0,40 | 0,24 | 481,15 | Природный газ | 155,30 | 8314,17 | 74,72 | 62,91 |
| КНР с.Левенка,ул. Школьная,4б | 0,24 | 0,18 | 423,50 | Природный газ | 154,25 | 8312,05 | 65,33 | 55,01 |
| Котельная №14, с. Дохновичи,ул. Магистральная,28а | 0,28 | 0,20 | 623,02 | Природный газ | 161,28 | 8314,61 | 100,48 | 84,59 |
| Котельная №5 г. Стародуб, ул. Семашко, 23 | 1,53 | 1,14 | 1751,79 | Природный газ | 165,73 | 8319,25 | 290,33 | 244,29 |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КНР г. Стародуб,ул. Карла Маркса,108 | 0,18 | 0,15 | 337,20 | Природный газ | 150,45 | 8314,39 | 49,6 | 41,78 |
| Котельная №1 г. Стародуб, ул. Первомайская,4Б | 2,12 | 1,83 | 3304,07 | Природный газ | 169,70 | 8313,10 | 631,2 | 531,51 |
| Котельная 10 г. Стародуб, ул. Красноармейская,34А | 15,29 | 13,29 | 7981,60 | Природный газ | 163,15 | 8317,73 | 3917,9 | 3297,18 |
| Котельная №15, с. Пятовск, ул. Школьная,2а | 0,39 | 0,30 | 4200,43 | Природный газ | 166,26 | 8313,65 | 129,1 | 108,69 |
| Котельная №16, п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, д. 4, строение 4 | 2,82 | 1,91 | 6055,03 | Природный газ | 158,47 | 8312,92 | 480,7 | 404,79 |
| Котельная №8 г. Стародуб, пл. Красноармейская, 16 | 0,55 | 0,57 | 1239,14 | Природный газ | 160,71 | 8313,01 | 199,1 | 167,69 |
| БМК с. Меленск, ул. Комсомольская, 1А/1 | 0,40 | 0,24 | 481,15 | Природный газ | 155,30 | 8314,17 | 74,7 | 62,91 |
| КНР с.Левенка,ул. Школьная,4б | 0,24 | 0,00 | 423,50 | Природный газ | 154,25 | 8312,05 | 65 | 55,01 |
| Котельная №14, с. Дохновичи,ул. Магистральная,28а | 0,28 | 0,00 | 623,02 | Природный газ | 161,28 | 8314,61 | 100 | 84,59 |
| Котельная №5 г. Стародуб, ул. Семашко, 23 | 1,53 | 0,00 | 1751,79 | Природный газ | 165,73 | 8319,25 | 290 | 244,29 |
| 2025-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КНР г. Стародуб,ул. Карла Маркса,108 | 0,18 | 0,15 | 337,20 | Природный газ | 150,45 | 8314,39 | 49,63 | 41,78 |
| Котельная №1 г. Стародуб, ул. Первомайская,4Б | 2,12 | 1,83 | 3304,07 | Природный газ | 169,70 | 8313,10 | 631,21 | 531,51 |
| Котельная 10 г. Стародуб, ул. Красноармейская,34А | 15,29 | 13,29 | 7981,60 | Природный газ | 163,15 | 8317,73 | 3917,86 | 3297,18 |
| Котельная №15, с. Пятовск, ул. Школьная,2а | 0,39 | 0,30 | 4200,43 | Природный газ | 166,26 | 8313,65 | 129,09 | 108,69 |
| Котельная №16, п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, д. 4, строение 4 | 2,82 | 1,91 | 6055,03 | Природный газ | 158,47 | 8312,92 | 480,72 | 404,79 |
| Котельная №8 г. Стародуб, пл. Красноармейская, 16 | 0,55 | 0,57 | 1239,14 | Природный газ | 160,71 | 8313,01 | 199,14 | 167,69 |
| БМК с. Меленск, ул. Комсомольская, 1А/1 | 0,40 | 0,24 | 481,15 | Природный газ | 155,30 | 8314,17 | 74,72 | 62,91 |
| КНР с.Левенка,ул. Школьная,4б | 0,24 | 0,00 | 423,50 | Природный газ | 154,25 | 8312,05 | 65,33 | 55,01 |
| Котельная №14, с. Дохновичи,ул. Магистральная,28а | 0,28 | 0,00 | 623,02 | Природный газ | 161,28 | 8314,61 | 100,48 | 84,59 |
| Котельная №5 г. Стародуб, ул. Семашко, 23 | 1,53 | 0,00 | 1751,79 | Природный газ | 165,73 | 8319,25 | 290,33 | 244,29 |
| 2031-2036 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КНР г. Стародуб,ул. Карла Маркса,108 | 0,18 | 0,15 | 337,20 | Природный газ | 150,4 | 3740 | 50 | 41,78 |
| Котельная №1 г. Стародуб, ул. Первомайская,4Б | 2,12 | 1,83 | 3304,07 | Природный газ | 169,7 | 3740 | 631 | 531,51 |
| Котельная 10 г. Стародуб, ул. Красноармейская,34А | 15,29 | 13,29 | 7981,60 | Природный газ | 163,15234 | 3740 | 3918 | 3297,18 |
| Котельная №15, с. Пятовск, ул. Школьная,2а | 0,39 | 0,30 | 4200,43 | Природный газ | 166,26 | 3740 | 129,09 | 108,69 |
| Котельная №16, п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, д. 4, строение 4 | 2,82 | 1,91 | 6055,03 | Природный газ | 158,47 | 3740 | 480,72 | 404,79 |
| Котельная №8 г. Стародуб, пл. Красноармейская, 16 | 0,55 | 0,57 | 1239,14 | Природный газ | 161 | 3740 | 199 | 167,69 |
| БМК с. Меленск, ул. Комсомольская, 1А/1 | 0,40 | 0,24 | 481,15 | Природный газ | 155,30 | 3740 | 75 | 62,91 |
| КНР с.Левенка,ул. Школьная,4б | 0,24 | 0,00 | 423,50 | Природный газ | 154,25 | 3740 | 65 | 55,01 |
| Котельная №14, с. Дохновичи,ул. Магистральная,28а | 0,28 | 0,00 | 623,02 | Природный газ | 161,28 | 3740 | 100 | 84,59 |
| Котельная №5 г. Стародуб, ул. Семашко, 23 | 1,53 | 0,00 | 1751,79 | Природный газ | 165,73 | 3740 | 290 | 244,29 |

Таблица 8.1.2 – Аварийный запас топлива . ГУП «Брянсккоммунэнерго».

| Наименование котельной | Максимально-часовой расход топлива, т.у.т./час | Максимально-часовой расход топлива, т, тыс.м3/час | Расход топлива за сутки,т, тыс.м3/сут | Аварийный запас топлива, т, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год |  |  |  |  |
| КНР г. Стародуб,ул. Карла Маркса,108 | 0,01 | 0,01 | 0,19 | 0,58 |
| Котельная №1 г. Стародуб, ул. Первомайская,4Б | 0,12 | 0,10 | 2,46 | 7,39 |
| Котельная 10 г. Стародуб, ул. Красноармейская,34А | 0,76 | 0,64 | 15,28 | 45,83 |
| Котельная №15, с. Пятовск, ул. Школьная,2а | 0,02 | 0,02 | 0,50 | 1,51 |
| Котельная №16, п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, д. 4, строение 4 | 0,09 | 0,08 | 1,88 | 5,63 |
| Котельная №8 г. Стародуб, пл. Красноармейская, 16 | 0,04 | 0,03 | 0,78 | 2,33 |
| БМК с. Меленск, ул. Комсомольская, 1А/1 | 0,01 | 0,01 | 0,29 | 0,87 |
| КНР с.Левенка,ул. Школьная,4б | 0,01 | 0,01 | 0,25 | 0,76 |
| Котельная №14, с. Дохновичи,ул. Магистральная,28а | 0,02 | 0,02 | 0,39 | 1,18 |
| Котельная №5 г. Стародуб, ул. Семашко, 23 | 0,06 | 0,05 | 1,13 | 3,40 |
| 2024 год |  |  |  |  |
| КНР г. Стародуб,ул. Карла Маркса,108 | 0,01 | 0,01 | 0,19 | 0,58 |
| Котельная №1 г. Стародуб, ул. Первомайская,4Б | 0,12 | 0,10 | 2,46 | 7,39 |
| Котельная 10 г. Стародуб, ул. Красноармейская,34А | 0,76 | 0,64 | 15,28 | 45,83 |
| Котельная №15, с. Пятовск, ул. Школьная,2а | 0,02 | 0,02 | 0,50 | 1,51 |
| Котельная №16, п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, д. 4, строение 4 | 0,09 | 0,08 | 1,88 | 5,63 |
| Котельная №8 г. Стародуб, пл. Красноармейская, 16 | 0,04 | 0,03 | 0,78 | 2,33 |
| БМК с. Меленск, ул. Комсомольская, 1А/1 | 0,01 | 0,01 | 0,29 | 0,87 |
| КНР с.Левенка,ул. Школьная,4б | 0,01 | 0,01 | 0,25 | 0,76 |
| Котельная №14, с. Дохновичи,ул. Магистральная,28а | 0,02 | 0,02 | 0,39 | 1,18 |
| Котельная №5 г. Стародуб, ул. Семашко, 23 | 0,06 | 0,05 | 1,13 | 3,40 |
| 2025-2030 годы |  |  |  |  |
| КНР г. Стародуб,ул. Карла Маркса,108 | 0,01 | 0,01 | 0,19 | 0,58 |
| Котельная №1 г. Стародуб, ул. Первомайская,4Б | 0,12 | 0,10 | 2,46 | 7,39 |
| Котельная 10 г. Стародуб, ул. Красноармейская,34А | 0,76 | 0,64 | 15,28 | 45,83 |
| Котельная №15, с. Пятовск, ул. Школьная,2а | 0,02 | 0,02 | 0,50 | 1,51 |
| Котельная №16, п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, д. 4, строение 4 | 0,09 | 0,08 | 1,88 | 5,63 |
| Котельная №8 г. Стародуб, пл. Красноармейская, 16 | 0,04 | 0,03 | 0,78 | 2,33 |
| БМК с. Меленск, ул. Комсомольская, 1А/1 | 0,01 | 0,01 | 0,29 | 0,87 |
| КНР с.Левенка,ул. Школьная,4б | 0,01 | 0,01 | 0,25 | 0,76 |
| Котельная №14, с. Дохновичи,ул. Магистральная,28а | 0,02 | 0,02 | 0,39 | 1,18 |
| Котельная №5 г. Стародуб, ул. Семашко, 23 | 0,06 | 0,05 | 1,13 | 3,40 |
| 2031-2036 годы |  |  |  |  |
| КНР г. Стародуб,ул. Карла Маркса,108 | 0,01 | 0,01 | 0,19 | 0,58 |
| Котельная №1 г. Стародуб, ул. Первомайская,4Б | 0,12 | 0,10 | 2,46 | 7,39 |
| Котельная 10 г. Стародуб, ул. Красноармейская,34А | 0,76 | 0,64 | 15,28 | 45,83 |
| Котельная №15, с. Пятовск, ул. Школьная,2а | 0,02 | 0,02 | 0,50 | 1,51 |
| Котельная №16, п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, д. 4, строение 4 | 0,09 | 0,08 | 1,88 | 5,63 |
| Котельная №8 г. Стародуб, пл. Красноармейская, 16 | 0,04 | 0,03 | 0,78 | 2,33 |
| БМК с. Меленск, ул. Комсомольская, 1А/1 | 0,01 | 0,01 | 0,29 | 0,87 |
| КНР с.Левенка,ул. Школьная,4б | 0,01 | 0,01 | 0,25 | 0,76 |
| Котельная №14, с. Дохновичи,ул. Магистральная,28а | 0,02 | 0,02 | 0,39 | 1,18 |
| Котельная №5 г. Стародуб, ул. Семашко, 23 | 0,06 | 0,05 | 1,13 | 3,40 |

## Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

В качестве основного котельно-печного топлива на котельных Стародубского муниципального округа используется природный газ ОК 034-2014 ООО «Газпром межрегионгаз Брянск».

Таблица 8.2.1 – Характеристика топлив, используемых на источниках теплоснабжения

| Показатели | Основное топливо | Резервное топливо | Аварийное топливо |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид топлива | горючий природный газ |  |  |
| Марка топлива | ОК 034-2014 |  |  |
| Поставщик топлива | ООО «Газпром межрегионгаз Брянск» |  |  |
| Способ доставки на котельную | по газопроводу |  |  |
| Откуда осуществляется поставка (место) | Тула-Шостка-Киев-Шебелинка-Белгород-Курск-Брянск |  |  |
| Периодичность поставки | ежедневно |  |  |

## Виды топлива (в случае, если топливом является угoль, - вид ископаемого yгля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В качестве основного котельно-печного топлива на котельных Стародубского муниципального округа используется природный газ ОК 034-2014 ООО «Газпром межрегионгаз Брянск».

## Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива является природный газ. На начало периода планирования использование природного газа на источниках тепловой энергии составляет 100%.

## Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального округа, городского округа

Преобладающим видом топлива является природный газ. На начало периода планирования использование природного газа на источниках тепловой энергии составляет 100%, на конец периода планирования использование природного газа на источниках тепловой энергии составляет 100 %.

# ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

## Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии на каждом этапе

Схемой теплоснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

В целях повышения качества централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования Стародубский муниципальный округ предлагается оснащение источников приборами учета, а также выполнение следующих мероприятий:

- строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям;

- строительство новых сетей теплоснабжения к перспективным потребителям;

- ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа.

Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Стародубского муниципального округа предлагает сравнительно небольшие капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию, а также обеспечит возможность подключения новых потребителей.

2 вариант предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с реконструкцией источников теплоснабжения. Развитие тепловых сетей выполняется для подключения новых абонентов, а также капитальный ремонт существующих участков тепловой сети.

Предпосылкой для разработки Варианта послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012 г).

Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

В целях повышения качества централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования Стародубский муниципальный округ предлагается оснащение источников приборами учета, а также выполнение следующих мероприятий:

Замена теплосетей, замена инженерного оборудования котельных

Строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям

Строительство новых сетей теплоснабжения к перспективным потребителям

Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа

Таблица 9.1.1 - Расчет капитальных вложений на строительство, реконструкцию и модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей, тыс.руб

| Описание мероприятий | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена теплосетей, замена инженерного оборудования котельных |  | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД |
| Строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям |  | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД |
| Строительство новых сетей теплоснабжения к перспективным потребителям |  | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД |
| Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа |  | 3200 | 3500 | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД |

*Все мероприятия предложены посредством предварительного анализа. Окончательные мероприятия и цены будут выявлены на этапе проектирования.

*ПСД – стоимость мероприятий будет выявлена после разработки проектно-сметной документации

Этап с 2024 по 2034г.

Капитальный ремонт по замене существующих участков тепловой сети, влечет за собой вложение инвестиций в ценах соответствии с индексами-дефляторами, приведенными Минэкономразвития РФ в прогнозе сценарных условий социально-экономического развития на 2024-2034 годы.

Примечание: Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того, объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

## Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Все мероприятия предложены посредством предварительного анализа. Окончательные мероприятия и цены будут выявлены на этапе проектирования.

## Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Данные мероприятия не предусмотрены.

## Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Перевод открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего водоснабжения не предусмотрен на 2024 год в Схеме теплоснабжения.

  - Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Собственные средства энергоснабжающих предприятий

Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.

Бюджетное финансирование

Федеральный бюджет. Возможность финансирования мероприятий Программы из средств Федерального бюджета рассматривается в установленном порядке на федеральном уровне при принятии соответствующих федеральных целевых программ.

Согласно опубликованному проекту, целью Программы является повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов и эффективности деятельности организаций коммунального хозяйства при обеспечении доступности коммунальных услуг для населения.

В результате реализации программы по модернизации котельной и тепловых сетей потребители будут обеспечены качественными услугами теплоснабжения.

Показателями производственной эффективности в рамках разработки схемы теплоснабжения являются снижение объемов потерь тепловой энергии, экономия материальных и трудовых ресурсов, усовершенствование технологии, улучшение качества предоставляемых услуг, внедрение современных технологий.

Для уточнения капитальных затрат на строительство, реконструкцию тепловых сетей требуется выполнение дальнейших проектных и сметных работ.

Стоимость мероприятий по техническому перевооружению котельной, приобретению и установке оборудования, приобретению и установке приборов учёта выработки и отпуска тепловой энергии в сеть принята в соответствии со средней стоимостью оборудования и работ по наладке и установке в данном регионе.

## 9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Информация о величине фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период отсутствует.

# РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)

## Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Критериям единой теплоснабжающей организации удовлетворяют ГУП «Брянсккоммунэнерго». Рекомендуется наделить статусом ЕТО: ГУП «Брянсккоммунэнерго».

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года№190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154:

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с требованиями документа Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 (ред. от 25.11.2021) "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации":

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, городов федерального значения решением:

- федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти), - в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей 500 тыс. человек и более, а также городов федерального значения;

- главы местной администрации муниципального округа, главы местной администрации городского округа - в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;

- главы местной администрации района - в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации.

- главы местной администрации муниципального округа, главы местной администрации муниципального округа - в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

Для присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, муниципального округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, муниципального округа, н сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).

В случае если на территории поселения, муниципального округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа;

определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

- Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии;

- Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В муниципальном образовании Стародубский муниципальный округ критериям единой теплоснабжающей организации удовлетворяют ГУП «Брянсккоммунэнерго».

## Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Критериям единой теплоснабжающей организации удовлетворяют ГУП «Брянсккоммунэнерго» .

Система теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» охватывает территорию Стародубского муниципального округа. Теплоснабжение обеспечивается от котельной, которая находится в муниципальной собственности и эксплуатируется ГУП «Брянсккоммунэнерго», при этом осуществляется транспортировка тепловой энергии потребителям (через тепловые сети и сооружения на них).

## Основания , в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

## Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Критериям единой теплоснабжающей организации удовлетворяют ГУП «Брянсккоммунэнерго». Другие теплоснабжающие организации в муниципальном образовании отсутствуют.

## Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, города федерального значения

Критериям единой теплоснабжающей организации удовлетворяют ГУП «Брянсккоммунэнерго».

# Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В муниципальном образовании Стародубский муниципальный округ теплоснабжение осуществляется от 10 источников тепловой энергии в разных населенных пунктах.

# Решения по бесхозяйным тепловым сетям

На территории Стародубского муниципального округа не выявлены бесхозяйные тепловые сети:

В соответствии сп.6 ст.15 ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или муниципального округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и, которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

# СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В данное время территория муниципального округа обеспечена природным (сетевым) газом.

## Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Намеченные в проекте схемы теплоснабжения мероприятия не предполагают корректировки решений схем газоснабжения и газификации муниципального образования Стародубский муниципальный округ.

## Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

В данное время территория муниципального округа обеспечена природным (сетевым) газом.

## Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Корректировка региональных (межрегиональных) программ газификации не предполагается.

## Описание решений по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования Стародубский муниципальный округ не осуществляется.

## Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок

Плотность тепловой нагрузки на территории муниципального образования Стародубский муниципальный округ недостаточна для рассмотрения вопроса о строительстве источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в связи с чем такое строительство не предлагается.

## Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, муниципального округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Информация отсутствует.

## Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, муниципального округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения отсутствуют.

# ГЛАВА ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

## Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях не зафиксировано.

## Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии не зафиксировано.

## Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии равен:

Таблица 14.3.1 - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии

| Наименование котельной | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Основное топливо | Годовой расход основного топлива, т.у.т. | Фактический удельный расход удельного топлива, кг.у.т./ккал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год |  |  |  |  |
| КНР г. Стародуб,ул. Карла Маркса,108 | 329,85 | Природный газ | 49,63 | 150,45 |
| Котельная №1 г. Стародуб, ул. Первомайская,4Б | 3719,64 | Природный газ | 631,21 | 169,70 |
| Котельная 10 г. Стародуб, ул. Красноармейская,34А | 24013,54 | Природный газ | 3917,86 | 163,15 |
| Котельная №15, с. Пятовск, ул. Школьная,2а | 776,41 | Природный газ | 129,09 | 166,26 |
| Котельная №16, п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, д. 4, строение 4 | 3033,49 | Природный газ | 480,72 | 158,47 |
| Котельная №8 г. Стародуб, пл. Красноармейская, 16 | 1239,14 | Природный газ | 199,14 | 160,71 |
| БМК с. Меленск, ул. Комсомольская, 1А/1 | 481,15 | Природный газ | 74,72 | 155,30 |
| КНР с.Левенка,ул. Школьная,4б | 423,50 | Природный газ | 65,33 | 154,25 |
| Котельная №14, с. Дохновичи,ул. Магистральная,28а | 623,02 | Природный газ | 100,48 | 161,28 |
| Котельная №5 г. Стародуб, ул. Семашко, 23 | 1751,79 | Природный газ | 290,33 | 165,73 |
| 2024 год |  |  |  |  |
| КНР г. Стародуб,ул. Карла Маркса,108 | 337,20 | Природный газ | 49,63 | 147,17 |
| Котельная №1 г. Стародуб, ул. Первомайская,4Б | 3304,07 | Природный газ | 631,21 | 191,04 |
| Котельная 10 г. Стародуб, ул. Красноармейская,34А | 7981,60 | Природный газ | 3917,86 | 163,15234 |
| Котельная №15, с. Пятовск, ул. Школьная,2а | 4200,43 | Природный газ | 129,09 | 30,73 |
| Котельная №16, п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, д. 4, строение 4 | 6055,03 | Природный газ | 480,72 | 79,39 |
| Котельная №8 г. Стародуб, пл. Красноармейская, 16 | 1239,14 | Природный газ | 199,14 | 160,71 |
| БМК с. Меленск, ул. Комсомольская, 1А/1 | 481,15 | Природный газ | 74,72 | 155,30 |
| КНР с.Левенка,ул. Школьная,4б | 423,50 | Природный газ | 65,33 | 154,25 |
| Котельная №14, с. Дохновичи,ул. Магистральная,28а | 623,02 | Природный газ | 100,48 | 161,28 |
| Котельная №5 г. Стародуб, ул. Семашко, 23 | 1751,79 | Природный газ | 290,33 | 165,73 |
| 2025-2030 годы |  |  |  |  |
| КНР г. Стародуб,ул. Карла Маркса,108 | 337,20 | Природный газ | 49,63 | 147,17 |
| Котельная №1 г. Стародуб, ул. Первомайская,4Б | 3304,07 | Природный газ | 631,21 | 191,04 |
| Котельная 10 г. Стародуб, ул. Красноармейская,34А | 7981,60 | Природный газ | 3917,86 | 163,15234 |
| Котельная №15, с. Пятовск, ул. Школьная,2а | 4200,43 | Природный газ | 129,09 | 30,73 |
| Котельная №16, п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, д. 4, строение 4 | 6055,03 | Природный газ | 480,72 | 79,39 |
| Котельная №8 г. Стародуб, пл. Красноармейская, 16 | 1239,14 | Природный газ | 199,14 | 160,71 |
| БМК с. Меленск, ул. Комсомольская, 1А/1 | 481,15 | Природный газ | 74,72 | 155,30 |
| КНР с.Левенка,ул. Школьная,4б | 423,50 | Природный газ | 65,33 | 154,25 |
| Котельная №14, с. Дохновичи,ул. Магистральная,28а | 623,02 | Природный газ | 100,48 | 161,28 |
| Котельная №5 г. Стародуб, ул. Семашко, 23 | 1751,79 | Природный газ | 290,33 | 165,73 |
| 2031-2036 годы |  |  |  |  |
| КНР г. Стародуб,ул. Карла Маркса,108 | 337,20 | Природный газ | 49,63 | 147,17 |
| Котельная №1 г. Стародуб, ул. Первомайская,4Б | 3304,07 | Природный газ | 631,21 | 191,04 |
| Котельная 10 г. Стародуб, ул. Красноармейская,34А | 7981,60 | Природный газ | 3917,86 | 163,15234 |
| Котельная №15, с. Пятовск, ул. Школьная,2а | 4200,43 | Природный газ | 129,09 | 30,73 |
| Котельная №16, п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, д. 4, строение 4 | 6055,03 | Природный газ | 480,72 | 79,39 |
| Котельная №8 г. Стародуб, пл. Красноармейская, 16 | 1239,14 | Природный газ | 199,14 | 160,71 |
| БМК с. Меленск, ул. Комсомольская, 1А/1 | 481,15 | Природный газ | 74,72 | 155,30 |

## Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Таблица 13.4.1 - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

| Наименование источника | Материальная Характеристика тепловой сети, м2 | Технологические потери тепловой энергии, Гкал/ч | Технологические потери теплоносителя, м3 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Отношение величины технологических потерь т теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стародубский муниципальный округ | 3871,2 | 2,76 | 423,38 | 0,00071 | 153,56 |

## Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Таблица 13.5.1 - Коэффициент перспективного использования установленной тепловой мощности

| Источник централизованного теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |
| --- | --- | --- | --- |
| КНР г. Стародуб,ул. Карла Маркса,108 | 0,17 | 337,20 | 0,389 |
| Котельная №1 г. Стародуб, ул. Первомайская,4Б | 3,00 | 3304,07 | 0,219 |
| Котельная 10 г. Стародуб, ул. Красноармейская,34А | 19,50 | 24013,54 | 0,244 |
| Котельная №15, с. Пятовск, ул. Школьная,2а | 1,72 | 776,41 | 0,090 |
| Котельная №16, п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, д. 4, строение 4 | 8,00 | 3033,49 | 0,075 |
| Котельная №8 г. Стародуб, пл. Красноармейская, 16 | 1,2 | 1239,14 | 0,205 |
| БМК с. Меленск, ул. Комсомольская, 1А/1 | 0,5676 | 481,15 | 0,168 |
| КНР с.Левенка,ул. Школьная,4б | 0,258 | 423,50 | 0,33 |
| Котельная №14, с. Дохновичи,ул. Магистральная,28а | 1,2 | 623,02 | 0,10 |
| Котельная №5 г. Стародуб, ул. Семашко, 23 | 2,23 | 1751,79 | 0,16 |

## Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Таблица 13.6.1 - Материальная характеристика тепловых сетей

| Наименование участка | Диаметр трубопровода, dу, мм | Протяженность участка тепловой сети i-го диаметра, li м | Материальная Ха-рка участков |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Стародуб, КНР, ул К. Маркса, 108 | 57 | 0 | 0,00 |
|  | 76 | 259 | 19,68 |
|  | 89 | 25 | 2,23 |
|  | 108 | 114 | 12,31 |
| г. Стародуб, кот. 1, ул. Первомайская, 4б | 57 | 1244,5 | 70,94 |
|  | 76 | 565,5 | 42,98 |
|  | 89 | 510 | 45,39 |
|  | 108 | 1123 | 121,28 |
|  | 133 | 89 | 11,84 |
|  | 159 | 990 | 157,41 |
|  | 219 | 42 | 9,20 |
| Котельная 10 г. Стародуб, ул. Красноармейская,34А | 25 | 276,2 | 6,91 |
|  | 32 | 160 | 5,12 |
|  | 48 | 839,8 | 40,31 |
|  | 57 | 2643 | 150,65 |
|  | 76 | 1978 | 150,33 |
|  | 89 | 2284 | 203,28 |
|  | 108 | 4314,5 | 465,97 |
|  | 133 | 1416 | 188,33 |
|  | 159 | 3484,1 | 553,97 |
|  | 219 | 866,4 | 189,74 |
|  | 273 | 1482 | 404,59 |
|  | 325 | 632 | 205,40 |
| Котельная №15, с. Пятовск, ул. Школьная,2а | 57 | 885,6 | 50,48 |
|  | 108 | 66,4 | 7,17 |
|  | 159 | 12 | 1,91 |
| Котельная №16, п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, д. 4, строение 4 | 57 | 1138 | 64,87 |
|  | 89 | 232 | 20,65 |
|  | 108 | 534 | 57,67 |
|  | 159 | 344 | 54,70 |
|  | 219 | 1068 | 233,89 |
| Котельная №8 г. Стародуб, пл. Красноармейская, 16 | 57 | 208 | 11,86 |
|  | 89 | 254 | 22,61 |
|  | 108 | 130 | 14,04 |
|  | 133 | 13 | 1,73 |
| БМК с. Меленск, ул. Комсомольская, 1А/1 | 48 | 6 | 0,29 |
|  | 57 | 6 | 0,34 |
|  | 89 | 102 | 9,08 |
|  | 108 | 12 | 1,30 |
| КНР с.Левенка, ул. Школьная,4б | 76 | 740 | 56,24 |
|  | 89 | 98 | 8,72 |
| Котельная №14, с. Дохновичи, ул. Магистральная,28а | 57 | 342 | 19,49 |
|  | 76 | 46 | 3,50 |
|  | 89 | 78 | 6,94 |
|  | 108 | 200 | 21,60 |
| Котельная №5 г. Стародуб, ул. Семашко, 23 | 57 | 1040 | 59,28 |
|  | 108 | 595,5 | 64,31 |
|  | 133 | 156 | 20,75 |

## Количество тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа)

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории Стародубского муниципального округа не осуществляется.

## Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории Стародубского муниципального округа не осуществляется.

## Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории Стародубского муниципального округа не осуществляется.

## Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

В муниципальном образовании Стародубский муниципальный округ есть объекты, подключенные к центральному теплоснабжению снабженные приборами учета.

Для остальных потребителей расчет за потребляемое количество теплоты осуществляется по расчетной величине.

## Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Таблица 13.11.1 - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей

| Наименование организации | Материальная Характеристика тепловой сети, м2 | Технологические потери тепловой энергии, Гкал/ч | Технологические потери теплоносителя, м3 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Отношение величины технологических потерь т теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стародубский муниципальный округ | 18708,8 | 5,61 | 5269,24 | 0,00030 | 939,96 | 11,5 |

## Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для муниципального округа)

За прошедший год проводилась реконструкция сетей.

Таблица 14.12.1 - Информация по ремонтным работам на сетях теплоснабжения 2022-2023гг

| Наименование МО | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | факт. | факт | факт | факт | факт |
|  | км | км | км | км | км |
| Стародубский муниципальный округ | 0,309 | 0,310 | 0,310 | 1,900 | 1,898 |

## Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для муниципального округа)

За 2022-2023 год не проводилась замена оборудования.

## Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях не зафиксировано.

# Ценовые (тарифные) последствия

Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития теплоснабжения должна подбираться в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. В зависимости от способа формирования источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).

В соответствии с вышеизложенным выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала, за счет заемных средств и за счет инвестиционной надбавки к тарифу. При этом возмещение средств затраченных на реализацию проекта осуществляется за счёт экономии от энергосберегающих мероприятий (например, увеличение КПД котлоагрегатов, уменьшение тепловых потерь при реконструкции тепловых сетей, и т.д.) и надбавки к тарифу в соответствии со сценариями.

Предлагается рассмотреть 8 сценариев по финансированию мероприятий:

Полный объем финансовых затрат покрывается за счет собственных средств тепло-снабжающих компаний.

1.	 20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

2.	 60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

3.	 100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.

4.	 Полный объем финансовых затрат покрывается за счет заемного капитала.

5.	 20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

6.	 60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

7.	 100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.

На основании этих данных рассчитываются показатели эффективности инвестиционного проекта:

- Приведенный (дисконтированный) доход NPV за период;

- Индекс рентабельности инвестиций PI;

- Срок окупаемости (динамический) от начала операционной деятельности.

С целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих периодов в расчете использованы индексы-дефляторы, установленные в соответствии:

- с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2019 и 2019 годов из письма Минэкономразвития России;

- с показателями долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2032 года в соответствии с таблицей прогнозируемых индексов цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, установленных письмом заместителя Министра экономического развития Российской Федерации.

Период расчета для инвестиционного проекта – 14 лет (2021 – 2036 гг.). Шаг расчета – 1 год.

Индексы-дефляторы МЭР

Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР представлены в таблице.

Таблица 15.1 - Изменения индексов показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР

| Показатель | Значение показателя по годам расчетного периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2032 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Инфляция (ИПЦ), среднегодовая | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Рост цен на электроэнергию на оптовом рынке, % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |  |
| Рост цен на тепловую энергию в среднем за год к предыдущему году, % | 0,046 | 0,033 | 0,034 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| Рост цен на Природный газ и природный газ (оптовые цены без НДС) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

Источники финансирования определены. В условиях недостатка собственных средств организаций коммунального комплекса на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, модернизации объектов систем теплоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы предлагается финансировать за счет денежных средств потребителей.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Объём средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Эффективность капиталовложений определяется наиболее экономически оправданными мероприятиями по строительству, реконструкции и техническому перевооружения источника, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Увеличение тарифа на тепловую энергию в первую очередь связано с увеличением стоимости энергоресурсов (увеличение тарифа соответствует данным Минэкономразвития по энергетическому сценарию развития РФ). Вводимые мероприятия по энергосбережению и ресурсосбережению не позволяют в полной мере обеспечить сдерживание роста тарифа на тепловую энергию. При этом необходимость инвестиций обусловлено необходимостью обеспечения качественного и надежного теплоснабжения. Включение в тариф дополнительной составляющей, учитывающей прибыль организации или инвестора, вызовет дополнительный рост тарифа для конечных потребителей.

Варианты финансирования за счет собственного капитала, который не предполагает установления инвестиционной надбавки к тарифу, может быть рекомендован для теплоснабжающей организации с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необходимом для реализации проекта.

Реализация мероприятия окажет значительное влияние на финансовое положение предприятия и не может быть осуществлено полностью за счет собственного капитала.

Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций.

Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала является эффект финансового рычага.

Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств.

Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и уменьшить финансовые риски.

Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков.

По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–50% от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67–0,54. В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже прироста доходности вложений в активы.

Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного капитала.

Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рентабельность активов превышает процентную ставку за кредит. Тогда увеличение доли заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала.

Однако нужно иметь в виду, что при предоставлении займов для реализации подобных проектов необходимое обеспечение – минимум 125% суммы займа, гарантия (напри-мер, муниципальная) или залог оборудования.

Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий установления инвестиционной надбавки к тарифу, не может быть осуществлен, т.к. проявляется отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться вариантами финансирования, которые предполагают установление инвестиционной надбавки к тарифу.

Таблица 15.2 – Тарифно-балансовые модели

| Наименование | Полугодие | Тарифы на коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | Отопительный период | 28618,09 | 28618,09 | 28618,09 | 28692,99 | 28692,99 | 28692,99 | 28692,99 | 28692,99 | 28692,99 | 28692,99 | 28692,99 | 28692,99 | 28692,99 |
| КНР г. Стародуб,ул. Карла Маркса,108 |  | 276,10 | 276,10 | 276,10 | 351,00 | 351,00 | 351,00 | 351,00 | 351,00 | 351,00 | 351,00 | 351,00 | 351,00 | 351,00 |
| Котельная №1 г. Стародуб, ул. Первомайская,4Б |  | 3162,41 | 3162,41 | 3162,41 | 3162,41 | 3162,41 | 3162,41 | 3162,41 | 3162,41 | 3162,41 | 3162,41 | 3162,41 | 3162,41 | 3162,41 |
| Котельная 10 г. Стародуб, ул. Красноармейская,34А |  | 19436,78 | 19436,78 | 19436,78 | 19436,78 | 19436,78 | 19436,78 | 19436,78 | 19436,78 | 19436,78 | 19436,78 | 19436,78 | 19436,78 | 19436,78 |
| Котельная №15, с. Пятовск, ул. Школьная,2а |  | 559,03 | 559,03 | 559,03 | 559,03 | 559,03 | 559,03 | 559,03 | 559,03 | 559,03 | 559,03 | 559,03 | 559,03 | 559,03 |
| Котельная №16, п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, д. 4, строение 4 |  | 1669,78 | 1669,78 | 1669,78 | 1669,78 | 1669,78 | 1669,78 | 1669,78 | 1669,78 | 1669,78 | 1669,78 | 1669,78 | 1669,78 | 1669,78 |
| Котельная №8 г. Стародуб, пл. Красноармейская, 16 |  | 1284,27 | 1284,27 | 1284,27 | 1284,27 | 1284,27 | 1284,27 | 1284,27 | 1284,27 | 1284,27 | 1284,27 | 1284,27 | 1284,27 | 1284,27 |
| БМК с. Меленск, ул. Комсомольская, 1А/1 |  | 425,93 | 425,93 | 425,93 | 425,93 | 425,93 | 425,93 | 425,93 | 425,93 | 425,93 | 425,93 | 425,93 | 425,93 | 425,93 |
| КНР с.Левенка,ул. Школьная,4б |  | 304,44 | 304,44 | 304,44 | 304,44 | 304,44 | 304,44 | 304,44 | 304,44 | 304,44 | 304,44 | 304,44 | 304,44 | 304,44 |
| Котельная №14, с. Дохновичи,ул. Магистральная,28а |  | 392,28 | 392,28 | 392,28 | 392,28 | 392,28 | 392,28 | 392,28 | 392,28 | 392,28 | 392,28 | 392,28 | 392,28 | 392,28 |
| Котельная №5 г. Стародуб, ул. Семашко, 23 |  | 1107,07 | 1107,07 | 1107,07 | 1107,07 | 1107,07 | 1107,07 | 1107,07 | 1107,07 | 1107,07 | 1107,07 | 1107,07 | 1107,07 | 1107,07 |
| Размер тарифов на тепловую энерги, руб/Гкал | 01.01-31.06 | 8219,68 | 8219,68 | 8219,68 | 8219,68 | 8219,68 | 8219,68 | 8219,68 | 8219,68 | 8219,68 | 8219,68 | 8219,68 | 8219,68 | 8219,68 |
|  | 01.07-31.12 | 8384,07 | 8384,07 | 8384,07 | 8384,07 | 8384,07 | 8384,07 | 8384,07 | 8384,07 | 8384,07 | 8384,07 | 8384,07 | 8384,07 | 8384,07 |
| Тарифы с учетом 20% капитальных вложений в мероприятия, руб/Гкал | 01.01-31.06 | 8219,68 | 8219,68 | 8219,68 | 8219,68 | 8219,68 | 8219,68 | 8219,68 | 8219,68 | 8219,68 | 8219,68 | 8219,68 | 8219,68 | 8219,68 |
|  | 01.07-31.12 | 8384,12 | 8384,12 | 8384,12 | 8384,12 | 8384,12 | 8384,12 | 8384,12 | 8384,12 | 8384,12 | 8384,12 | 8384,12 | 8384,12 | 8384,12 |
| Размер надбавки, руб./Гкал |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Размер надбавки, %. |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Сумма надбавки, руб |  | 1340,00 | 1340,00 | 1340,00 | 1343,51 | 1343,51 | 1343,51 | 1343,51 | 1343,51 | 1343,51 | 1343,51 | 1343,51 | 1343,51 | 1343,51 |
| Тарифы с учетом 60% капитальных вложений в мероприятия, руб/Гкал | 01.01-31.06 | 8219,68 | 8551,95 | 8984,82 | 9439,59 | 9917,38 | 10419,34 | 10946,70 | 11500,75 | 12082,83 | 12694,37 | 13336,85 | 14011,83 | 14720,97 |
|  | 01.07-31.12 | 8384,26 | 8808,65 | 9254,50 | 9722,92 | 10215,04 | 10732,06 | 11275,25 | 11845,91 | 12445,46 | 13075,34 | 13737,09 | 14432,33 | 15162,74 |
| Размер надбавки, руб./Гкал |  | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Размер надбавки, %. |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Сумма надбавки, руб |  | 4020,00 | 4020,00 | 4020,00 | 4030,52 | 4030,52 | 4030,52 | 4030,52 | 4030,52 | 4030,52 | 4030,52 | 4030,52 | 4030,52 | 4030,52 |
| Тарифы с учетом 100% капитальных вложений в мероприятия, руб/Гкал | 01.01-31.06 | 8219,68 | 8552,19 | 8985,16 | 9440,05 | 9917,96 | 10420,05 | 10947,54 | 11501,72 | 12083,95 | 12695,64 | 13338,27 | 14013,43 | 14722,75 |
|  | 01.07-31.12 | 8384,50 | 8808,98 | 9254,95 | 9723,49 | 10215,73 | 10732,88 | 11276,20 | 11847,01 | 12446,70 | 13076,74 | 13738,66 | 14434,07 | 15164,66 |
| Размер надбавки, руб./Гкал |  | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Размер надбавки, %. |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Сумма надбавки, руб |  | 6700,00 | 6700,00 | 6700,00 | 6717,54 | 6717,54 | 6717,54 | 6717,54 | 6717,54 | 6717,54 | 6717,54 | 6717,54 | 6717,54 | 6717,54 |

# Предложения по строительству (реконструкции) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанные в подпункте "13.5" раздела 13 настоящего документа

Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, предложения по новому строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения теплоснабжения потребителей возможны только в случае утвержденных решений по строительству генерирующих мощностей в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергии».

В данных программах перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального округа не предусматривается. Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории муниципального образования Стародубский муниципальный округ не предусматривается.

    - Наименование генерирующего объекта

На территории муниципального образования Стародубский муниципальный округ отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. В данных программах перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального округа не предусматривается. Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории муниципального образования Стародубский муниципальный округ не предусматривается.

    - Предлагаемый энергорайон его размещения

На территории муниципального образования Стародубский муниципальный округ отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. В данных программах перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального округа не предусматривается. Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории муниципального образования Стародубский муниципальный округ не предусматривается.

    - Год ввода генерирующего объекта в эксплуатацию после завершения строительства (реконструкции) с выделением этапов (при наличии)

На территории муниципального образования Стародубский муниципальный округ отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. В данных программах перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального округа не предусматривается. Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории муниципального образования Стародубский муниципальный округ не предусматривается.

    - Величина установленной генерирующей (электрической) мощности генерирующего объекта, минимально необходимой для обеспечения удовлетворения потребностей в тепловой энергии и мощности

На территории муниципального образования Стародубский муниципальный округ отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. В данных программах перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального округа не предусматривается. Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории муниципального образования Стародубский муниципальный округ не предусматривается.

    - Типы вновь вводимого генерирующего оборудования в составе такого генерирующего объекта

На территории муниципального образования Стародубский муниципальный округ отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. В данных программах перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального округа не предусматривается. Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории муниципального образования Стародубский муниципальный округ не предусматривается.