Приложение №2

к постановлению администрации

Стародубского муниципального округа

Брянской области

от __________2023 г. №____

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Брянской области

на 2022-2025 годы и на период до 2041 года

Обосновывающие материалы

Санкт-Петербург, 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	4

1.1	Расчет объемов нового жилищного строительства	4

1.2	Социальное развитие	6

2	ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПЛАН ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	7

3	ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	9

3.1	Система электроснабжения	9

3.2	Система теплоснабжения	14

3.3.	Система газоснабжения	23

3.4	Система водоснабжения	29

3.5	Система водоотведения	46

3.6	Система утилизации твердых коммунальных отходов	48

4	ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО СБОРУ И УЧЕТУ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	51

5	ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	53

6	ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	56

7	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ	71

8	ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ	74

9	РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ	77

10	.ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ	81

# ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

На период 2022-2041 год спрос на коммунальные ресурсы в МО «Стародубский муниципальный округ» может быть спрогнозирован на основании прогноза экономического развития на данный период и на основании расчета объемов нового жилищного строительства.

## Расчет объемов нового жилищного строительства

По состоянию на 01.01.2022 года численность населения МО «Стародубский муниципальный округ» составляет 35458 человек.

Особенностью демографических тенденций округа в последнее время является старение населения, ухудшение возрастной структуры населения. Негативное влияние на демографическую ситуацию оказывает снижение численности населения в возрасте 15–64 лет за счет малочисленного поколения людей, рожденных в 90-е годы, снижения численности женщин ранне- и средне-репродуктивного возраста (20–34 года), а также в связи с COVID -19.

Прогнозируется, что численность населения Стародубского муниципального округа Брянской области к 2041 году сократится до 34040 человек.

В результате реализации  мероприятий национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение», направленных на достижение целей по повышению рождаемости, снижению смертности, а также за счет улучшения репродуктивного здоровья, формирования мотивации к здоровому образу жизни, стимулирования к занятиям физкультурой и спортом, будет наблюдаться улучшение демографической ситуации.

На повышение рождаемости также направлены меры, предусматривающие повышение доступности дошкольного образования, увеличение сети образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; создание потенциальной возможности для выхода на работу экономически активных родителей, имеющих детей в возрасте до трех лет, а также материальные меры поддержки.

Мероприятия по снижению смертности предусматривают: завершение формирования  сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения, строительство фельдшерско-акушерских пунктов, приобретение современного высокотехнологичного медицинского оборудования и мобильных медицинских комплексов; внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики заболеваний; обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами; реализацию программ борьбы с онкологическими и сердечно- сосудистыми заболеваниями, развитие детского здравоохранения.

Следует отметить, что мероприятия по сокращению уровня смертности будут способствовать снижению возрастных коэффициентов смертности, однако не смогут компенсировать потери, что приведет к сохранению естественной убыли населения на протяжении прогнозного периода.

Динамика численности населения и его возрастная структура являются важнейшими социально-экономическими показателями. На сегодняшний день демографическая проблема – одна из важнейших социально-экономических проблем для Стародубского муниципального округа.

Отрицательная динамика наблюдается в сфере демографии. При этом следует отметить, что аналогичное положение сложилось во всех муниципальных образованиях Брянской области и в целом по области, за исключением Брянской области.

Население Стародубского муниципального округа с 2012 года имеет тенденцию к устойчивому незначительному снижению.

В состав Стародубского муниципального округа входят 150 населенных пунктов. Административным центром Стародубского муниципального округа является г. Стародуб.

Динамика численности и состава населения во многом определяет объем и параметры трудовых ресурсов. Потребность людей в работе формируется под влиянием различных факторов (уровня доходов, образования, культуры и т.д.).

Дальнейшее развитие экономики МО «Стародубский муниципальный округ» в условиях рыночных отношений приведет к росту потребности в рабочей силе, к увеличению числа рабочих мест.

К дальнейшему развитию экономики МО «Стародубский муниципальный округ» приведут такие факторы, как естественный прирост трудоспособного населения, вовлечение населения из домашнего хозяйства в новые и существующие производства, перераспределение трудовых ресурсов, привлечение в экономику трудоспособных лиц, находящихся за пределами трудоспособного возраста (пенсионеров и подростков).

Основными факторами, определяющими численность населения, является естественное движение или естественный прирост-убыль населения (складывающийся из показателей рождаемости и смертности) и механическое движение населения (миграция).

Генеральным планом предусматриваются резервные территории для ведения нового жилищного строительства на первый этап и расчётный срок реализации генплана. Резервирование территории осуществляется в целях определения возможных направлений территориального развития Стародубского муниципального округа Брянской области. Учитывая существующие тенденции градостроительного развития Стародубского муниципального округа проектом предполагается ввод 90% нового жилого фонда в виде 1-2 этажной индивидуальной (усадебной) застройки за счет собственных средств граждан, 10% — в виде малоэтажной многоквартирной застройки преимущественно за счет государственного, муниципального финансирования, а также долевого участия.

Средняя обеспеченность общей жилой площадью составляет 35,0 м² на одного жителя.

Средняя обеспеченность общей жилой площадью на расчетный срок (2041 год)

составит 39,8 м² на одного жителя. Потребность в объемах жилищного строительства на расчетный срок (2041 год) составит 64,9 тыс. м².

## Социальное развитие

С учетом текущей обеспеченности объектами образования, а также снижения численности населения и детей к расчетному сроку прогнозная потребность в объектах образования полностью удовлетворяется за счет существующих мощностей. Существует необходимость реконструкции детских садов и школ Стародубского муниципального округа Брянской области в связи с физическим и моральным износом этих имущественных комплексов. Окончательное решение о необходимости строительства детских дошкольных, школьных и внешкольных учреждений, их ёмкости, специализации и очерёдности ввода в эксплуатацию должно приниматься в соответствии с планами администрации Стародубского муниципального округа Брянской области.

Учитывая значение Стародубского муниципального округа Брянской области, как туристического центра с богатой историей, культурой и высоким рекреационным потенциалом, необходимо дальнейшее развитие в муниципальном округе сети учреждений, занимающихся сохранением и пропагандой культурного наследия муниципального округа. На перспективу учреждения культуры будут дополняться новыми видами предоставляемых услуг (центры досуга, компьютерные клубы, интернет-кафе и т.д.) и другими объектами познавательно-развлекательного назначения. Их размещение предлагается как в отдельно стоящих зданиях, так и в составе многофункциональных центров.

Предлагается активизировать строительство спортивных комплексов с большим набором спортивных площадок. Кроме того, необходимо строительство закрытого бассейна для обучения и тренировки спортсменов, а также оздоровления как можно большего количества населения.

# ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПЛАН ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе;

- финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса;

- организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются, и актуализируются. Описание расчета значений целевых показатели разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по системам коммунального комплекса МО «Стародубский муниципальный округ» и приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 Описание расчета значений целевых показатели

| № п/п | Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры | Механизм расчета показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доступность услуги (обеспеченность) для населения, % | Отношение численности населения, получающей услугу, к численности населения фактической или прогнозируемой |
| 2 | Спрос на коммунальные ресурсы | Произведение нормативного потребления данного вида ресурса на фактическую или прогнозируемую численность населения |
| 3 | Показатели эффективности производства (потери), % | Отношение объема потерь к объему отпуска данного вида ресурса |
| 4 | Показатель надежности, ед. в год | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры |

Обоснование мероприятий, входящих в план застройки МО «Стародубский муниципальный округ» представлено в таблице 2.2.

Таблица 2.2 Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их реализации

| № п/п | Система коммунальной инфраструктуры, в которой будет реализовано мероприятие | Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | - повышение качества и надежности электроснабжения в муниципальном образовании; - сохранение резерва электрических мощностей при дальнейшем освоении новых территорий; - подключение новых потребителей. |
| 2 | Теплоснабжение | - повышение надежности систем теплоснабжения; - повышение качества ведения технологического режима и его безопасности. |
| 3 | Водоснабжение | - обеспечение надежности и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям; - подключение потребителей; - максимальное сокращение эксплуатационных затрат. |
| 4 | Водоотведение | - обеспечение надежности систем водоотведения; - очистка сточных вод до нормативных требований; - подключение потребителей. |
| 5 | Сбор и вывоз ТКО | - соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов ТКО; - улучшение экологической обстановки на территории муниципального округа за счет ликвидации несанкционированных свалок. |

# ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## Система электроснабжения

Институциональная структура

В настоящее время электроснабжение г. Стародуб осуществляется от системы ООО «БрянскЭлектро»

Доля поставки ресурса по приборам учета

Поставка электроэнергии потребителям МО «Стародубский муниципальный округ» осуществляется на 100 % по приборам учета.

Характеристика системы электроснабжения

На территории г. Стародуб , в юго-западной  части муниципального округа расположена подстанция 110/35/10кВ «Стародуб». На ПС установлены два трех обмоточных трансформатора 110/35/10кВ мощностью по 16кВА. Питание ПС «Стародуб» выполнено от ПС 220/110/35кВ  «Найтоповичи» по одно-цепной ВЛ 110кВ, протяженностью 27,3 км по трассе.

Кроме того ПС «Стародуб» связана по одноцепной  ВЛ-110кВ с ПС 110/10кВ «Десятуха».

ПС «Стародуб» связана с ПС «Путевая» по одноцепной ВЛ-35кВ, протяженностью4,3км, а также с ПС « Логоватое»-13,3км, ПС «Мишковка» -20,3км и ПС «Воронок».

ПС «Путевая» запитана также и отпайкой от ВЛ-35кВ Найтоповичи-Гриденки, протяженностью 17,4км. Данная подстанция расположена на северо-западе муниципального округа.

От питающих центров ЗПЭС (ПС «Стародуб» и ПС «Путевая») за 2007 г. по г. Стародуб отпущено коммунально-бытовой сфере  40139130кВт. час.

По г. Стародуб от данных подстанций промышленность не запитана, а также нет сельхозпредприятий, запитанных по прямым фидерам от наших ПС.

Потребление на одного человека в год составило –2182 кВт. час.

Электроснабжение муниципального округа Стародуб осуществляется по фидерам 107,108 от ПС «Стародуб», фидерами 102,105,106, 107 от ПС «Путевая».

Распределение электроэнергии по потребителям от подстанции энергосистемы осуществляется по кабельным (КЛ) и воздушным линиям ВЛ напряжением 10кВ через сеть трансформаторных подстанций и напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций 10/0,4кВ по территории муниципального округа.

Протяженность ВЛ-10кВ составляет -53,2км, протяженность КЛ-10кВ составляет -5,9 км.

Протяженность ВЛ-0,4кВ составляет- 107км, протяженность КЛ-0,4кВ составляет – 7,5 км.

В муниципальном округе имеются 49 трансформаторных подстанций суммарной мощностью 17450 кВ.

Таблица 3.1.1 - Информация по источникам электроснабжения

| Наименование источника и маркировка | Количество трансформаторов | Мощность, кВт | Месторасположение | Техническое состояние (год ввода) | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 110/35/10 Стародуб | 2 | 16000 | г.Стародуб | Хор. | ПАО «МРСК Центра» «Брянскэнерго» |
| ПС 35/10 Путевая | 2 | 6300 | г.Стародуб | Хор. | ПАО «МРСК Центра» «Брянскэнерго» |

Протяженность сетей на начало 2022 года 154 км.

Отпущено энергии (2021 г.): 41,7 млн. кВт

Электроснабжение сельских населенных пунктов Стародубского муниципального округа

Электроснабжение сельских населенных пунктов Стародубского муниципального округа осуществляет сетевой организацией филиалом  ОАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго».

По территории проходят транзитом  ВЛ-110кВ и ВЛ-35кВ от ПС 110/35/10 кВ «Стародуб» до ПС 35/10 кВ «Воронок», до ПС 110/35/10 кВ «Десятуха»,  до ПС «Логоватое», до ПС 35/10 кВ «Мишковка», от ПС 35/10кВ «Истопки» до ПС 35/10кВ «Воронок». от ПС 110/35/10 кВ «Найтоповичи» до ПС 110/35/10 кВ «Стародуб»,  ВЛ-35кВ от ПС35/10 кВ «Мишковка» до ПС 35/10 кВ «Андрейковичи», ВЛ-35кВ от ПС110/35/10 кВ «Стародуб» до ПС 35/10 кВ «Мишковка».

Согласно постановления Правительства РФ от 24.02.2009года  №160  «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков , расположенных в границах таких зон» охранные зоны вдоль воздушных линий электропередач составляют для:  ВЛ-35кВ-15,0 м, ВЛ-10кВ- 10,0м, ВЛ-0,4кВ-2,0 м.

Электроснабжение  данного муниципального округа осуществляется от ПС 110/35/10кВ  «Стародуб», ПС 35/10кВ «Воронок», ПС 110/10кВ  «Десятуха», от ПС 35/10кВ  «Мишковка», расположенных на территории Стародубского муниципального округа и  от ПС 110/35/10кВ  «Ивайтенки», и ПС 35/10кВ «Гриденки», расположенных на соседних территориях, на напряжении 10кВ.

По категории электроснабжения потребители, в основном, относятся ко 2  и 3 категориям, за исключением водопроводных насосных  станций, очистных сооружений и котельных  которые относятся к 1 категории. На территории муниципального округа размещены 299 шт. КТП -10/0,4 кВ и 12шт. ЗТП -10/0,4кВ.

Существующая схема электроснабжения обеспечивает надежное питание всех потребителей электроэнергией в соответствии с их  категорийностью, классифицируемой «Правилами устройств электроустановок».

В связи со значительным износом оборудования и новыми технологиями в воздушных  электрических сетях необходима поэтапная реконструкция существующих подстанций  (замена оборудования) и реконструкция сетей 10кВ и 0,4кВ.

В целях повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения  потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4-10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

Таблица 3.1.2 - Информация по источникам электроснабжения

| Наименование источника и маркировка | Кол-во трансформаторов | Мощность, кВт | Месторасположение | Техническое состояние (год ввода) | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 35/10 Гриденки | 2 | 6300 | н.п. Гриденки | Хор. | ПАО «Россети Центра» «Брянскэнерго» |
| ПС 35/10 Логоватое | 2 | 2500х1600 | н.п. Логоватое | Хор. | ПАО «Россети Центра» «Брянскэнерго» |
| ПС 35/10 Воронок | 2 | 2500х3200 | н.п. Воронок | Хор. | ПАО «Россети Центра» «Брянскэнерго» |
| ПС 35/10 Мишковка | 2 | 1600 | н.п. Мишковка | Хор. | ПАО «Россети Центра» «Брянскэнерго» |
| ПС 110/10 Десятуха | 1 | 6300 | н.п. Мереновка | Хор. | ПАО «Россети Центра» «Брянскэнерго» |

Таблица 3.1.3 - Протяженность сетей на начало 2022 года:

| Показатель | Ед. изм. | На начало 2022г ода |
| --- | --- | --- |
| Электрическая энергия | км | 1621 |

Отпущено энергии (2021 г.): 48,7 млн. кВт

Надежность работы системы

Надежность системы электроснабжения МО «Стародубский муниципальный округ» соответствует критериям, определённым «Правилами устройства электроустановок».

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы электроснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Анализ надежности системы электроснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе электроснабжения МО «Стародубский муниципальный округ» по всем параметрам надежности системы.

Качество поставляемого ресурса

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Показателями качества электроэнергии являются:

- отклонение напряжения от своего номинального значения;

- колебания напряжения от номинала;

- несинусоидальность напряжения;

- несимметрия напряжений;

- отклонение частоты от своего номинального значения;

- длительность провала напряжения;

- импульс напряжения;

- временное перенапряжение.

- Требования к качеству электроэнергии:

- стандартное номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять – 220 В, в трехфазных сетях – 380 В;

- допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% от номинального напряжения электрической сети;

- допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц;

- требования к непрерывности электроснабжения: электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

Ввиду отсутствия данных о значениях параметров качества электрической энергии не представляется возможности дать оценку качества электроэнергии.

Дефицита мощностей на сегодняшний день нет.

Обоснование требований к системе электроснабжения установленным стандартом качества. Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Электроснабжение».

Воздействие на окружающую среду

Проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы электроснабжения должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», а также в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов в сфере промышленной и экологической безопасности.

Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации дополняется воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов. При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки). Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации: масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели, аккумуляторные батареи, масляные кабели.

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную охранных зон ЛЭП при строительстве, либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве требуется соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов требуется соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Обязательна правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде предлагается применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле, и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена

Технические и технологические состояние и проблемы в системе электроснабжения

Население, промышленные объекты, объекты социально-культурного и бытового значения на 100% обеспечены электроснабжением.

Сети муниципального округа:

- Аварийность (с учетом повреждения оборудования)	1,6 ед./км

- Износ сетей	35%

- Протяженность сетей, нуждающихся в замене	5,5 км.

- Жалобы на качество электрической энергии 3 шт.

- Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от численности населения) составляет 100%.

- Охват абонентов приборам учета составляет 100%

- Система электроснабжения находится в удовлетворительном состоянии.

Сети г. Стародуб:

- Аварийность (с учетом повреждения оборудования)	1,6 ед./км

- Износ сетей	40%

- Протяженность сетей, нуждающихся в замене	5,5 км.

- Жалобы на качество электрической энергии 3 шт.

- Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от численности населения) составляет 100%.

- Охват абонентов приборам учета составляет 100%

- Система электроснабжения находится в удовлетворительном состоянии.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Таблица 3.1.1 Доля поставки ресурса по приборам учета, %

| Показатель | Население, % | Промышленные объекты, % | Объекты социально- культурного и бытового назначения , % |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | 100 | 99 | 100 |

Действующие тарифы на услуги

Таблица 3.1.3 Тарифы на услуги

| Тариф , руб./кВт.ч | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| Группа «Население» г. Стародуб |  |
| 4,17 | I полугодие |
| 4,47 | II. полугодие |
| Группа «Население» Сети муниципального округа |  |
| 2,92 | I полугодие |
| 3,06 | II. полугодие |

## Система теплоснабжения

Характеристика системы электроснабжения

Теплоснабжение г. Стародуб

В муниципальном округе Стародуб 6 котельных и 15044,5 м тепловых сетей в двухтрубном исчислении. Тепловая изоляция трубопроводов (как правило, выполнена минеральной ватой) не соответствует нормативным требованиям, находится в неудовлетворительном состоянии, что в свою очередь, вызывает дополнительные потери, которые ориентировочно оцениваются до 25 % сверх расчетных потерь.

Большинство тепловых сетей разрегулированы (имеют завышенный расход теплоносителя), что приводит к неоправданным потерям тепловой и электрической энергии, к снижению качества теплоснабжения, вызывает рост расхода сетевой воды и расход на подпитку тепловой сети, приводит к снижению располагаемых перепадов давления и ухудшению теплоснабжения удаленных потребителей, а в некоторых случаях к завоздушиванию верхних точек местных систем.

Таким образом, основные проблемы тепловых сетей сводятся к:

- низкому техническому состоянию и изношенности трубопроводов и оборудования на 70 %;

-  повышенным фактическим тепловым потерям, достигшим 30 - 40%;

-  разрегулированности гидравлических режимов в большинстве систем;

Общим для большинства муниципальных котельных является большой физический износ оборудования, достигший 70 %, в частности, повсеместным отсутствием либо неработоспособность химводоподготовки и соответственно, накипью на тепловоспринимающих поверхностях и засором котлов продуктами коррозии.

Это объясняется низкими техническими характеристиками котлов, отсутствием водоподготовки.

Теплоснабжение сельских населенных пунктов Стародубского муниципального округа

Сельские населённые пункты, расположенные на территории Стародубского муниципального округа, застроены, в основном, одноэтажными жилыми домами с печным, в последнее время частично, с газовым отоплением.

На территории сельских населенных пунктов Стародубского муниципального округа имеются котельные, используемые для отопления общественных зданий в количестве 22. Котлы в котельных – КМЧ-5, КМЧ-3, протяжённость сетей -3,0 км.

Все котельные работают на природном газе.

Отпущено энергии (2021 г.):

Таблица 3.2.1. Источники теплоснабжения

| Наименование котельной | Марки котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность оборудования, Гкал/ч | Расчетная нагрузка, Гкал/ч | Топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. №1.Ул. Первомайская, 4б | ТВГ-1,5 | 1975г | 2,2 | 3,0 | Газ |
| КНР. Ул. Карла Маркса,108 | RS-Н200 | 2015г | 0,549 | 0,81 | Газ |
| Кот. №5. Ул. Семашко,23 | НР-18,Temron WL500 | 1980г,2021г | 1,4 | 1,8 | Газ |
| Кот №8. Пл. Красноармейская, 16а | НР-18 | 1983г | 1,2 | 1,3 | Газ |
| Кот. №10. Ул. Красноармейская, 34а | КВГ-7,56 | 1988г | 4,1 | 12,4 | Газ |
| КНР. с. Левенка, ул. Школьная,4б | RS-Н300 | 2014г | 0,12 | 0,162 | Газ |
| Кот.№14. с. Дохновичи, ул. Магистральная, 28а | НР-18 | 1974г | 0,42 | 1,2 | Газ |
| Кот. №15. с. Пятовск, ул. Школьная,2а | КВА-1,0 | 1968 | 0,43 | 2,0 | Газ |
| Кот №16. п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская,4б | КВГ-4,65-150 | 1986г | 2,1 | 4,7 | Газ |
| Котельная с.Меленск, ул. Комсомольская, д.1А | 4КЧМ-7ГНОМ | 2022 | 0,328 | 0,275 | Газ |

Г. Стародуб

В 1 технологической зоне источником тепловой энергии является котельная, расположенная в г. Стародуб, кот.1, ул. Первомайская, 46. Котельная находится на балансе ГУП «Брянсккоммунэнерго». Котельная обслуживается и эксплуатируется организацией ГУП «Брянсккоммунэнерго». Котельная обеспечивает теплом жилую застройку, общественные здания. Тип системы отопления - закрытый. Установленная тепловая мощность котельной составляет 4,5 Гкал/час. Год ввода в эксплуатацию - 1975 г. Основным видом топлива является природный газ (резервное топливо не предусмотрено). Котельная устроена в отдельностоящем здании. В данной котельной установлены три водогрейных котла ТВГ-1,5, тепловой мощностью 4,5 Гкал/час (1,5 Гкал/час каждый). Фактическая мощность по результатам испытаний 2,2 Гкал/час. Наличие и тип водоподготовки - фильтр №1 0=0,73м, Ь=1,6м - СК-1. Дымовая труба металл диаметр 800мм, высота 31,815м. Нагрузка система отопления - 3,0 Гкал/час. Общая длина трассы: 2,34 км в двухтрубном исчислении отопление (сети на балансе ГУП «Брянсккоммунэнерго»), Общая длина трассы: 1,353 км в двухтрубном исчислении отопление (сети на балансе потребителей). Температурный график (расчетный) 95/70°С.

Во 2 технологической зоне источником тепловой энергии является котельная, расположенная в г. Стародуб, КНР, ул К. Маркса, 108. Котельная находится на балансе ГУП «Брянсккоммунэнерго». Котельная обслуживается и эксплуатируется организацией ГУП «Брянсккоммунэнерго». Котельная обеспечивает теплом жилую застройку. Тип системы отопления - закрытый.

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0,172 Гкал/час. На момент актуализации схемы установленная мощность по результатам испытаний 0,158 Гкал/час. Год ввода в эксплуатацию - 2015 г. Основным видом топлива является природный газ (резервное топливо не предусмотрено). Котельная КНР (котельная наружнего размещения). В данной котельной установлены RS-H200 сдвоенный (2 котла по 100кВт), тепловая мощность 0,172 Гкал/час (0,086 Гкал/час каждый). Фактическая мощность по результатам испытаний 0,158 Гкал/час. Наличие и тип водоподготовки - Термит-М (ТМ- 90). Дымовая труба металл диаметр 219мм, высота 16м. Нагрузка система отопления -

0,81 Гкал/час, Общая длина трассы: 0,23 км в двухтрубном исчислении отопление (сети на балансе ГУП «Брянсккоммунэнерго»). Температурный график (расчетный) 95/70°С.

В 3 технологической зоне источником тепловой энергии является котельная, расположенная в г. Стародуб, кот. 5, ул.Семашко,23. Котельная находится на балансе ГУП «Брянсккоммунэнерго». Котельная обслуживается и эксплуатируется организацией ГУП «Брянсккоммунэнерго». Котельная обеспечивает теплом больницу. Тип системы отопления - закрытый. Установленная тепловая мощность котельной составляет 1,8 Гкал/час. Год ввода в эксплуатацию - 1980 г. Основным видом топлива является природный газ (резервное топливо не предусмотрено). Котельная устроена в отдельностоящем здании.

В данной котельной установлены два водогрейных котла HP-18 и котел НР-18пар установленная мощность 1,8 Гкал/час (0,6 Гкал/час каждый). Фактическая мощность по результатам испытаний 0,93 Гкал/час. Наличие и тип водоподготовки - фильтр №1 0=1,0м, h=0,7M-CK-l, Солерастворит.0 =0,8; h =1,8м. Емкостной пароводонагреватель «Энергия-3»-4шт. Дымовая труба металл диаметр 400мм, высота 23,3м. Нагрузка система отопления - 0,647 Гкал/час, ГВС - 0,28 Гкал/час, общая - 0,927 Гкал/час. Общая длина трассы: 1,053 км в двухтрубном исчислении, отопление - 0,728 км, ГВС - 0,325 км. (сети на балансе ГУП «Брянсккоммунэнерго»). Общая длина трассы 13 м, 6,5 м сети отопления, 6,5 м сети ГВС (сети на балансе потребителей). Температурный график (расчетный) 95/70°С.	-

В 4 технологической зоне источником тепловой энергии является котельная, расположенная в г. Стародуб, кот. 8, пл. Красноармейская, 16. Котельная находится на балансе ГУП «Брянсккоммунэнерго». Котельная обслуживается и эксплуатируется организацией ГУП «Брянсккоммунэнерго». Котельная обеспечивает теплом жилую застройку. Тип системы отопления - закрытый. Установленная тепловая мощность котельной составляет 1,2 Гкал/час. На момент актуализации схемы установленная мощность по результатам испытаний 1,048 Гкал/час. Год ввода в эксплуатацию - 1983 г. Основным видом топлива является природный газ (резервное топливо не предусмотрено).

Котельная устроена в отдельностоящем здании, В данной котельной установлены два водогрейных котла HP-18, тепловой мощностью 1,2 Гкал/час (0,6 Гкал/час каждый). Фактическая мощность по результатам испытаний 1,048 Гкал/час. Наличие и тип водоподготовки — фильтр №1 0=0,63м, й=1,6м-СК-1, Солерастворит.0 =0,8; h =1,2м. Дымовая труба металл диаметр 500мм, высота 33м. Нагрузка система отопления - 0,60 Гкал/час. Общая длина трассы: 0,3195 км в двухтрубном исчислении (сети на балансе ГУП «Брянсккоммунэнерго»). Общая длина трассы 159,5 м, сети отопления (сети на балансе потребителей). Температурный график (расчетный) 95/70°С.

В 5 технологической зоне источником тепловой энергии является котельная, расположенная в г. Стародуб, кот. 10, ул. Красноармейская,34а. Котельная находится на балансе ГУП «Брянсккоммунэнерго». Котельная обслуживается и эксплуатируется организацией ГУП «Брянсккоммунэнерго». Котельная обеспечивает теплом жилую застройку, общественные здания. Тип системы отопления - закрытый. Установленная тепловая мощность котельной составляет 19,5 Гкал/час. На момент актуализации схемы установленная мощность по результатам испытаний 15,905 Гкал/час. Год ввода в эксплуатацию - 1988 г. Основным видом топлива является природный газ (резервное топливо не предусмотрено). Котельная устроена в отдельностоящем здании. В данной котельной установлены три водогрейных котла КВГ-7,56, тепловой мощностью 19,5 Гкал/час (6,5 Гкал/час каждый). Фактическая мощность по результатам испытаний 15,905 Гкал/час. Наличие и тип водоподготовки - фильтр №1 0=1,2м,Ь=О,7м -СК-1, 1 - ХВ, Д=0,63, С/У. Скоростной водоподогреватель ПВ-290/4-1,0-РП-1,УЗ - 4шт. Наличие бака-аккумулятора горячей воды — 180м3-2 шт., наличие бака запаса холодной воды - 4,5м3-1шт., 7-1 шт. Дымовая труба металл диаметр 1500мм, высота 30м. Нагрузка система отопления - 11,57 Гкал/час, ГВС - 1,13 Гкал/час, общая - 12,7 Гкал/час. Общая длина трассы: 10,188 км в двухтрубном исчислении, отопление - 8,503 км, ГВС - 1,685 км (сети на балансе ГУП «Брянсккоммунэнерго»). Общая длина трассы 1720 м, отопление 1359 м отопление, 361 м ГВС (сети на балансе потребителей). Температурный график (расчетный) 95/70°С.

с. Левенка и п. Десятуха

Теплоснабжение жилой и общественной застройки осуществляется по смешанной схеме. Теплоснабжение объектов соцкультбыта (клубы и т.д, осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения (встроенных котельных), работающих на твердых и газообразных видах топлива.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины, котлы).

Часть многоквартирного жилого фонда и общественные здания подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей, расположенных в с. Левенка и п. Десятуха. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей осуществляет ГУП «Брянсккоммунэнерго».

В структуру ГУП «Брянсккоммунэнерго» входят 2 котельные, работающие на газообразном топливе и отапливающие потребителей с. Левенка и п. Десятуха.

Внутренние системы теплоснабжения потребителей присоединены без элеваторной схемы. На трубопроводах тепловых вводов установлены: запорная арматура, грязевики и частично отборные устройства для измерения параметров теплоносителя (контрольно-измерительные приборы отсутствуют).

ГУП «Брянсккоммунэнерго» является теплоснабжающей организацией, осуществляющей производство тепловой энергии на котельных, находящихся в их ведении. ГУП «Брянсккоммунэнерго» осуществляет свою хозяйственно-производственную деятельность в с. Левенка и п. Десятуха Брянской области. Основной задачей вышеперечисленной теплоснабжающей организации является надежное и бесперебойное теплоснабжение потребителей.

Основными элементами функциональной структуры теплоснабжения являются источники теплоснабжения:

- водогрейная котельная;

- совокупность участков прямых трубопроводов от источников теплоснабжения до потребителей;

- совокупность участков обратных трубопроводов от потребителей;

- множество потребителей тепловой энергии;

- тепловые камеры теплоисточников.

Система централизованного теплоснабжения от котельных ГУП «Брянсккоммунэнерго» двухтрубная, закрытая, зависимая.

Для системы теплоснабжения принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям.

Тепловые сети от котельной № 16 с. Десятуха находятся в хозяйственном ведении ГУП «Брянсккоммунэнерго». Система тепловых сетей - двухтрубная, закрытая, зависимая. Общая протяженность тепловых сетей отопления в двухтрубном исчислении составляет 5218 м. Характеристика тепловых сетей по видам прокладки следующая:

- подземная, канальная - 5178м (99,2 %);

- надземная - 40 м (0,8 %).

Тепловые сети от котельной № 13 с. Левенка находятся в хозяйственном ведении ГУП «Брянсккоммунэнерго». Система тепловых сетей - двухтрубная, закрытая, зависимая. Общая протяженность тепловых сетей отопления в двухтрубном исчислении составляет 846 м. Характеристика тепловых сетей по видам прокладки следующая:

- подземная, канальная - 846 м (100%);

- надземная - отсутствует.

с. Дохновичи

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории с. Дохновичи осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы котлами на природном газе.

Часть многоквартирного жилого фонда, общественные здания подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей, расположенных в с. Дохновичи. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей осуществляет ГУП «Брянсккоммунэнерго».

Основным источником централизованного теплоснабжения жилищно-коммунального сектора поселка является котельная № 14 в с. Дохновичи по ул. Магистральной, которая введена в эксплуатацию в 1983 году.

Протяженность тепловых сетей ГУП «Брянсккоммунэнерго» составляет 1,150 м в подземном исполнении канальной прокладки.

В структуру ГУП «Брянсккоммунэнерго» входит 1 котельная, работающая на газообразном топливе и отапливающая потребителей села Дохновичи. Общая суммарная установленная мощность котельной составляет 1,06 Гкал/час.

Общее количество потребителей, присоединенных к системам коммунальной инфраструктуры, составляет 9. Внутренние системы теплоснабжения потребителей присоединены без элеваторной схемы. На трубопроводах тепловых вводов установлены: запорная арматура, грязевики и частично отборные устройства для измерения параметров теплоносителя (контрольно-измерительные приборы отсутствуют). Потребители не снабжены приборами учета тепловой энергии.

ГУП «Брянсккоммунэнерго» является основной теплоснабжающей организацией, осуществляющей производство тепловой энергии на котельных, находящихся в его ведении. ГУП «Брянсккоммунэнерго» осуществляет свою хозяйственно-производственную деятельность в с. Дохновичи Брянской области, основной задачей которого является надежное и бесперебойное теплоснабжение потребителей.

Основными элементами функциональной структуры теплоснабжения являются источники теплоснабжения:

- водогрейная котельная по ул. Магистральной;

- совокупность участков прямых трубопроводов от источников теплоснабжения до потребителей;

- совокупность участков обратных трубопроводов от потребителей;

- множество потребителей тепловой энергии;

- тепловые камеры теплоисточников.

Система централизованного теплоснабжения от котельной ГУП «Брянсккоммунэнерго» двухтрубная, закрытая, зависимая.

Для системы теплоснабжения принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям.

Тепловые сети находятся в хозяйственном ведении ГУП «Брянсккоммунэнерго». Система тепловых сетей - двухтрубная, закрытая. Общая протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исчислении 1,150 м. Характеристика тепловых сетей по видам прокладки следующая:

- подземная канальная - 1,150 м (100%);

с. Пятовск

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории с. Пятовск осуществляется по смешанной схеме.

Теплоснабжение ряда зданий общественно-деловой застройки на территории муниципального округа, осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения (встроенных топочных), работающих на твердых и газообразных видах топлива.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины, котлы) работающих преимущественно на газовом топливе.

Часть многоквартирного жилого фонда и общественные здания подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из газовой котельной и тепловых сетей, расположенных в с. Пятовск. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории вышеуказанного населенного пункта осуществляет ГУП «Брянсккоммунэнерго». Установленная мощность котельной в с. Пятовск составляет 1,8 Гкал/час.

Общее количество жилых домов, присоединенных к системе централизованного теплоснабжения, составляет 3 штуки. Внутренние системы теплоснабжения потребителей присоединены без элеваторной схемы. На трубопроводах тепловых вводов установлены: запорная арматура, грязевики и частично отборные устройства для измерения параметров теплоносителя (контрольно-измерительные приборы отсутствуют). Потребители не снабжены приборами учета тепловой энергии.

ГУП «Брянсккоммунэнерго» является теплоснабжающей организацией, осуществляющей производство тепловой энергии на котельных, находящихся в его ведении. ГУП «Брянсккоммунэнерго» осуществляет свою хозяйственную деятельность в с. Пятовск Стародубского муниципального округа, основной задачей которого является надежное и бесперебойное теплоснабжение потребителей.

Основными элементами функциональной структуры теплоснабжения являются:

- водогрейные котельные;

- совокупность участков прямых трубопроводов от источников теплоснабжения до потребителей;

- совокупность участков обратных трубопроводов от потребителей;

- множество потребителей тепловой энергии;

- тепловые камеры теплоисточников.

Система централизованного теплоснабжения от котельной ГУП «Брянсккоммунэнерго» двухтрубная, закрытая, зависимая.

Для системы теплоснабжения принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям.

Тепловые сети от котельной №15 с. Пятовск находятся в

хозяйственном ведении ГУП «Брянсккоммунэнерго». Система тепловых сетей - двухтрубная, закрытая.

Общая протяженность тепловых сетей отопления в двухтрубном исчислении составляет 1161 м. Характеристика тепловых сетей по видам прокладки следующая:

- подземная, канальная - 1161м (100 %);

с.Меленск

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории с. Меленск осуществляется по смешанной схеме.

Теплоснабжение ряда зданий общественно-деловой застройки на территории муниципального округа, осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения (встроенных топочных), работающих на твердых и газообразных видах топлива.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины, котлы) работающих преимущественно на газовом топливе.

Часть многоквартирного жилого фонда и общественные здания подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из газовой котельной и тепловых сетей, расположенных в с. Пятовск. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории вышеуказанного населенного пункта осуществляет ГУП «Брянсккоммунэнерго». Установленная мощность котельной в с. Меленск составляет 0,328 Гкал/час.

Безопасность и надежность системы

Эффективность системы теплоснабжения, прежде всего, характеризуется удельным количеством ресурсов, используемых в производстве и поставке тепловой энергии.

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения МО «Стародубский муниципальный округ» по всем параметрам надежности системы.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы теплоснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Различные аспекты готовности систем теплоснабжения определены Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О теплоснабжении" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021). В частности, в системе теплоснабжения с учетом резервирования должен быть обеспечен баланс тепловой энергии (мощности) и тепловой нагрузки как в расчетных условиях, так и (с учетом резервных источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и резервирования в системе теплоснабжения) в вероятных нерасчетных погодных условиях» (ст.23 Закона), должна обеспечиваться и проверяться готовность к отопительному сезону (ст.20 Закона) – проверка проводится в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду, которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения.

Показатели готовности на предприятии теплоснабжения в МО «Стародубский муниципальный округ» оцениваются:

- актами обследования инженерных сетей теплоснабжения;

- актами обследования теплоэнергетических установок теплоснабжения;

- актами обследования дымовых труб теплоэнергетических установок теплоснабжения;

- актами обследования дымовых труб и вентиляционных каналов теплоэнергетических установок теплоснабжения;

- актами гидравлического испытания теплоэнергетических установок теплоснабжения;

- актами гидравлического испытания инженерных сетей теплоснабжения;

- актами проверки знаний обслуживающего персонала;

- паспортами готовности предприятия к началу отопительного сезона.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы теплоснабжения МО «Стародубский муниципальный округ» показал соответствие готовности системы требованиям Федеральных законов № 190-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О теплоснабжении" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021), № 116-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

Воздействие на окружающую среду

Объекты по производству тепловой энергии контролируются государством в соответствии с действующим законодательством согласно разработанным Планам ПДВ (предельно допустимым выбросам).

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ Р 58 577- 2019.

Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения

Износ основного и вспомогательного технологического оборудования центральной котельной Стародубский муниципальный округ составляет 30 %. Тепловая изоляция трубопроводов находится в неудовлетворительном состоянии: нарушена или полностью отсутствует и не отвечает современным требованиям. Фактические потери тепла в таких сложных условиях эксплуатации составляют от 20 до 35 %.

Согласно обосновывающим материалам к схеме теплоснабжения Стародубский муниципальный округ, имеются следующие основные проблемные места функционирования системы теплоснабжения:

- высокий износ котельного оборудования на источниках тепловой энергии, что требует проведения своевременных работ по капитальному ремонту и замене оборудования;

- низкий уровень автоматизации источников тепловой энергии и центрального теплового пункта, и, как следствие, повышенные расходы на оплату труда рабочих и снижение надёжности функционирования системы выработки тепловой энергии.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Таблица 3.1.1 Доля поставки ресурса по приборам учета, %

| Показатель | Население, % | Промышленные объекты, % | Объекты социально- культурного и бытового назначения , % |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение | 12,09 | - | 30,77 |

Действующие тарифы на услуги

Таблица 3.1.3 Тарифы на услуги

| Тариф , руб./Гкал | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| 2874,34 | I полугодие |
| 2966,32 | II. полугодие |

## Система газоснабжения

Характеристика системы газоснабжения

Поставку газа населению осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Брянск;

Услуги по техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию объектов газопотребления и эксплуатацию газораспределительных сетей осуществляет АО «Газпром газораспределение Брянск»

Газоснабжение г. Стародуб

Газоснабжение осуществляется природным газом. Природный газ, транспортирует в город Стародуб ОАО «Газпром газораспределение Брянск». Природный газ поступает к потребителями через существующую газораспределительную сеть, газопроводов высокого и среднего давления. Газоснабжение потребителей жилой застройки и объектов коммунально-бытового назначения производится по газопроводам низкого давления.

Газификация муниципального округа составляет 98,6 %.

Город Стародуб участвует в областной программе перевода на поквартирное отопление.

Протяженность газопроводов на территории муниципального округа Стародуба составляет:

- Общая протяженность -1071,05 км.

Газоснабжение сельских населенных пунктов Стародубского муниципального округа

Сельские населенные пункты  Стародубского муниципального округа Брянской области в настоящее время  снабжаются природным и сжиженным газом.

Для  теплоснабжения  на территории населенных пунктов имеются 33 котельных и 7 топочных, используемые для отопления общественных зданий.

В настоящее время источником газоснабжения природным газом потребителей Стародубского муниципального округа является существующий подземный газопровод высокого давления (30-40атм.), проходящего по территории с юго-востока на северо-запад, протяженностью13,0км, диаметром 500мм. Газоснабжение потребителей осуществляется через газораспределительную станцию (ГРС), расположенную в р-не г. Стародуб.

Подача природного газа потребителям Стародубского муниципального округа предусматривается следующим категориям потребителей:

- на индивидуально- бытовые нужды населения: приготовление пищи горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд;

- на отопление жилых и общественных зданий;

- на отопление и нужды коммунально-бытовых потребителей.

Использование во всех отраслях хозяйства природного газа улучшает условия проживания населения. Газификация является значительным фактором для развития индивидуального автономного отопления.

Отпущено энергии (2021 г.): 60,1 млн. м³

Таблица 3.1.1. - Информация по источникам газоснабжения

| Наименование ГРП, его месторасположения |  |  | Территория покрытия (питающиеся нас.пункты) | Износ, % | Мощность, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРП | 13.23.001. | г Стародуб, ул. Семашко | г.Стародуб | 35,96 | 9280 |
| ГРП | 13.23.002 | г Стародуб, ул. Свердлова | г.Стародуб | 88,78 | 9280 |
| ГРП | 13.23.003 | г Стародуб, ул.Коваленко | г.Стародуб | 58,61 | 9280 |
| ГРП | 13.23.004. | г Стародуб, ул. К Маркса | г.Стародуб | 56,86 | 9280 |
| ГРП | 13.23.005. | п Красный | п. Красный | 70,64 | 9280 |
| ГРП | 13.23.009. | с Шкрябино | с.Шкрябино | 67,62 | 9280 |
| ГРП | 13.23.011. | с Дареевичи | с.Дареевичи | 74,55 | 2320 |
| ГРП | 13.23.015. | с Десятуха | с.Десятуха | 33,39 | 9280 |
| ГРП | 13.23.018. | с Печеники | с. Печеники | 31,52 | 3480 |
| ГРП | 13.23.019. | с Степок | с.Степок | 76,32 | 3298 |
| ГРПШ-13-2МВУ1 | №1 | г Стародуб пер Ленина | г.Стародуб, пер. Ленина, д.Березовка | 47,07 | 1700 |
| УГРШ-50Н-О | №2 | г Стародуб ул Ленина | г. Стародуб, ул. Ленина | 93,72 | 2320 |
| УГРШ-50Н-О | №3 | г Стародуб ул К Маркса | г.Стародуб, ул. Карла Маркса | 64,23 | 2320 |
| УГРШ-50Н-2О | №4 | г Стародуб пл Красная | г.Стародуб, ул. Малеча, ул. Ленина | 62,84 | 2320 |
| ГРПШ-РДП-50Н-1-Г.2.2414-ОГ-713 | №5 | г Стародуб ул Полевая | г. Стародуб, ул. Полевая микрорайон Южный | 8,24 | 1871 |
| ГСГО-2 | №6 | г Стародуб ул Тенистая | г.Стародуб, микрорайон Северный | 90 | 1816 |
| ШРП ИТГАЗ-R/72-2-O | №7 | г Стародуб ул Краснооктябрьская д 107 | г Стародуб ул Краснооктябрьская д 107 | 86,76 | 75 |
| УГРШ-50-Н-О | №9 | с Занковка | с.Занковка | 56,52 | 2320 |
| ГСГО-2 | №10 | с Плоцкое | с.Плоцкое | 8,24 | 1816 |
| ГСГО-3 | №11 | с Крюково | с. Крюково | 90 | 1816 |
| ГСГО-2 | №12 | с Камень | с. Камень | 90 | 1816 |
| ГСГО-2 | №13 | с Чубковичи | с.Чубковичи | 8,24 | 1816 |
| ГСГО-2 | №14 | с Чубковичи | с.Чубковичи | 8,24 | 1816 |
| ГРПШ-РДП-ЭКФО-50Н-1- Г.2.2413-ОГ-4280 | №15 | с Солова, ул.Пролетарская | с. Солова | 8,24 | 1372 |
| ГРПШ-РДП-ЭКФО-50Н-1 -Г.2.2413-ОГ-4280 | №16 | с Елионка, ул.Школьная | с. Елионка | 8,24 | 1372 |
| ГСГО-2 | №17 | с Елионка, ул.Магистральная | с. Елионка | 8,24 | 3176 |
| ГРПШ-13-2МВУ1 | №18 | с Воронок | с.Воронок | 80 | 2200 |
| УГРШ-50Н-2-О | №19 | с Мереновка | с Мереновка | 63,22 | 1980 |
| УГРШ-50Н-2-О | №20 | с Картушино | с Картушино | 64,01 | 2100 |
| УГРШ-50Н-2-О | №21 | с Стодолы | с Стодолы | 51,85 | 1871 |
| УГРШ-50Н-О | №22 | с Случек | с Случек | 81,58 | 2100 |
| ГСГО-2 | №23 | с Дедово | с Дедово | 1,57 | 1816 |
| ГСГО-3 | №24 | с Новомлынка | с Новомлынка | 1,57 | 3178 |
| ГСГО-2 | №25 | с Азаровка | с Азаровка | 86 | 3178 |
| ГРПШ-03БМ-04М-2П1 | №26 | с Понуровка | с Понуровка | 84 | 300 |
| ГРПШ Н-А-02 | №27 | с Понуровка | с Понуровка | 84 | 500 |
| ПШГР-1-09-00-00 | №28 | с Друговщина | с Друговщина | 1,57 | 1575 |
| ГРПШ-03БМ-04М-2П1 | №29 | с Демьянки | с Демьянки | 84 | 300 |
| ГСГО-2 | №30 | с Демьянки | с Демьянки | 84 | 300 |
| УГРШ-50-Н | №31 | с Курковичи | с Курковичи | 50 | 1980 |
| ШРП ИТГАЗ-А/149-2-О | №32 | с Коровченко | с Коровченко | 80,86 | 400 |
| УГРШ-50Н-2-О | №33 | с Сергеевск | с Сергеевск | 78,73 | 2100 |
| УГРШ-50Н-2-О | №34 | с Пятовск,ул.Луговая | с.Пятовск | 49,94 | 1871 |
| УГРШ-50Н-2-О | №35 | с Пятовск, ул.Яньковская | с.Пятовск, ул. Яньковская | 65,62 | 1871 |
| ГСГО-3 | №36 | с Логоватое | с Логоватое | 96 | 1200 |
| УГРШ-50Н-2-О | №37 | с Селище | с Селище | 55,78 | 1871 |
| ГСГО-3 | №38 | с Ярцево | с Ярцево | 1,98 | 1200 |
| ГСГО-2 | №39 | с Литовск | с Литовск | 8,24 | 1816 |
| ГРПШ-10МС | №40 | с Логоватое | с Логоватое, больница,ФАП | 98 | 40 |
| УГРШ-50-Н-0 | №41 | с Запольские Халеевичи | с Запольские Халеевичи | 8,24 | 2100 |
| ГРПШ-РДП-ЭКФО-50Н-1- Б.2.2414-ОГ-410 | №43 | с Мацковка | с Мацковка | 8,24 | 199 |
| ГРПШН-А-02 | №44 | с Старые-Халеевичи | с Старые-Халеевичи | 1,57 | 500 |
| ГСГО-3 | №45 | с Бучки | с Бучки | 8,24 | 1200 |
| ГСГО-2 | №46 | с Гриденки | с Гриденки | 8,24 | 3178 |
| ГРПШ-400-01У1 | №47 | с Десятуха ул Садовая | с Десятуха ул Садовая | 65,78 | 300 |
| ГРПШ-300-10-0,3 | №48 | с Десятуха | с Десятуха, лаборатория семеноводства ООО «Красный Октябрь» | 50 | 124 |
| ГСГО-2 | №49 | с Ковалево | с Ковалево | 8,24 | 1816 |
| ГРПШ-РДК-50\20Н-1Б.2.2414ОГ-512 | №50 | с Меленск, ул. Маршала Конева | с Меленск, ул. Маршала Конева | 60,79 | 435 |
| УГРШ-50Н-2-О | №51 | с Пролетарск | с Пролетарск | 68,54 | 3650 |
| УГРШ-50Н-2-О | №52 | с Савенки | с Савенки | 63,85 | 3270 |
| ГСГО-2 | №53 | г Стародуб ул Заводская | г Стародуб ул Заводская | 90 | 1816 |
| ГРПШ-РДП-ЭКФО-50Н-1 Г.2.2413-ОГ-4280 | №54 | с Новое Село | с Новое Село | 8,24 | 1372 |
| ГРПШН-А-02 | №55 | с Новополье | с Новополье | 1,57 | 500 |
| УГРШ-50Н-2-О | №56 | с Нижнее | с Нижнее | 60,25 | 1980 |
| ГРПШ 32/10 | №57 | г Стародуб ул. Краснооктябрьская, д 96 | г Стародуб ул. Краснооктябрьская д 96 ОАО «Стародубское АТП» | 90 | 100 |
| ГРПШ10-МС | №58 | г Стародуб пл. Красноармейская | г Стародуб пл Красноармейская ОАО «Монтажник» | 84 | 40 |
| ГРПШ10-МС | №59 | г Стародуб пл Красноармейская д 55 | г Стародуб, пл. Красноармейская д. 55 ООО«Мобиль-Моторс» | 84 | 40 |
| ГРПШ-400-У-1 | №60 | г Стародуб | г. Стародуб | 90 | 170 |
|  |  | ул. Семашко д 34 | ул. Семашко д 34, Стародубская ПТК, котельная |  |  |
| ГСГО-2 | №62 | с Пятовск | с Пятовск, котельная ГУП «Брянсккоммунэнерго» | 90 | 1816 |
| ГРПШ-07-У-1 | №67 | с Воронок | с Воронок | 76 | 450 |
| ГРПШ-07-У1 | №68 | с Алейниково | с Алейниково | 1,57 | 800 |
| ГСГО-2 | №70 | с Солова, ул.Пархоменко | с Солова, ул.Пархоменко | 8,24 | 3000 |
| ГСГО | №71 | с Дохновичи | с Дохновичи | 96,19 | 1200 |
| ГРПШ-10МС | №72 | г Стародуб ул Краснооктябрьская д 102а | г Стародуб ул Краснооктябрьская д 102а ИП Соловьев Д.В. | 85 | 40 |
| ГРПШ-6 | №73 | с Воронок ул 1 Мая д 4 | с Воронок ул 1 Мая д 4 ИП Морозов А.М. | 85 | 6 |
| ГРПШ-10МС | №74 | п Кудрявцево ул Садовая | п Кудрявцево ул Садовая ТнВ производственная база «Сыр Стародубский» | 85 | 55 |
| ГРПШ-03м-У1 | №75 | г Стародуб ул Краснооктябрьская д 115 | г Стародуб ул Краснооктябрьская д 115 ТнВ «Сыр Стародубский» | 80 | 240 |
| ГРПШ-400-01У1 | №76 | н п Меленск Пр/З | н п Меленск, ул. Северная, д.1а адм.здание, гараж | 93,07 | 255 |
| ГРПШ-300-10-0,3 | №77 | с Занковка | с Занковка | 1,57 | 112 |
| ГСГО-2 | №78 | п Десятуха | п Десятуха зерносушилка ООО «Красный Октябрь» | 80 | 900 |
| ГРПШ-0,7-1У1 | №79 | с Лужки, ул.Первомайская | с Лужки | 8,24 | 360 |
| ГРПШ-07-1У1 | №80 | с Лужки, ул.Октябрьская | с Лужки | 8,24 | 360 |
| ГРПШ-07-1У1 | №81 | с Воронок | с Воронок | 80 | 360 |
| УГРШ-50-2-В/О | №83 | с Пролетарск | с Пролетарск | 8,24 | 3510 |
| УГРШ-50-НО | №84 | с Решетки | с Решетки | 8,24 | 1980 |
| УГРШ-50-НО | №85 | с Ильбово | с Ильбово | 8,24 | 2320 |
| УГРШ-50-НО | №86 | с Гарцево | с Гарцево | 8,24 | 2320 |
| ГРПШ-50-2-0 | №87 | с Ломаковка, ул. Криничная | с Ломаковка | 8,24 | 3480 |
| ГРПШ-10-1 | №88 | с Ломаковка, ул. Семеновская | с Ломаковка | 8,24 | 45 |
| ГРПШ-400-01-Б-0 | №89 | с Стратива | с Стратива | 1,57 | 600 |
| ГРПШ-15-1НУ | №90 | г Стародуб ул Семашко | г Стародуб, ул. Семашко, м-н «Восточный» | 75 | 7850 |
| УГРШ-50-Н-2-О | №91 | д Пестриково | д Пестриково | 8,24 | 2100 |
| ГРПШ-07-1У1 | №92 | д Колодезки | д Колодезки | 70 | 224 |
| ГРПШ-А-01-У | №93 | д Меженики | д Меженики | 70 | 800 |
| ГРПШ-32/6СГ-ЭК | №94 | п Кудрявцево | п Кудрявцево ул Садовая ТнВ производственная база «Сыр Стародубский» | 65 | 55 |
| ГРПШ-16-2В-У1 | №95 | г Стародуб ул Краснооктябрьская (перепускное) | г Стародуб ул Краснооктябрьская | 86,76 | 14800 |
| ГРПШ-Н-300-6-1,2 | №96 | д Жеча | д Жеча | 65 | 77 |
| ГРПШ-Н-300-6-1,2 | №97 | д Покослово | д Покослово | 65 | 77 |
| ГРПШ-400У1 | №98 | д Кудрявцево | д Кудрявцево | 31,88 | 136 |
| ГРПШ-400У1 | №99 | д Гусли | д Гусли | 31,88 | 136 |
| ГРПШ-13-2Н-У1 | №100 | п Десятуха | п. Десятуха зерносушилка ООО «Красный Октябрь» | 65 | 1250 |
| УГРПШ-01-У1 | №101 | г Стародуб ул Гагарина | г Стародуб ул Гагарина МУП ДКХ баня | 60 | 250 |
| УГРШ-50Н-О | №102 | г Стародуб ул Ленина | г Стародуб ул Ленина | 56,89 | 2100 |
| УГРШ-50Н-О | №103 | г Стародуб ул Луначарского | г Стародуб ул Луначарского | 82,3 | 2100 |
| УГРШ(К)-50Н-2-0 | №104 | д Крутая Буда | д Крутая Буда | 60 | 1500 |
| ГРПШ-05-2У-1 | №105 | д Михайловск | д Михайловск | 55 | 300 |
| ГРПШ-300-1Н | №106 | с Меленск школа | с Меленск школа | 55 | 40 |
| УГРШ-50Н-2-О | №107 | г Стародуб ул Краснооктябрьская | г Стародуб ул Краснооктябрьская | 86,76 | 2100 |
| ГРПШ 0,6/15,9/2/ИСД | №108 | д Яцковичи | д Яцковичи | 55 | 15 |
| ГСГО/25-00 | №109 | д Осколково | д Осколково | 8,24 | 546 |
| ГСГО/25-00 | №110 | д Зеленый Гай | д Зеленый Гай | 8,24 | 546 |
| УГРШ-50Н-2-0 | №111 | г Стародуб ул Фрунзе | г Стародуб ул. Фрунзе | 55 | 2100 |
| УГРШ-К-50Н-2-ЭК | №112 | с Меленск д/сад | с Меленск, д/сад | 55 | 3500 |
| ГРПН-50Н-2-ЭК-0 | №113 | н п Меленск сушилка | н п Меленск сушилка ООО «Меленский картофель» | 50 | 4050 |
| УГРШ-К-50-2-О | №114 | с Жеча | с Жеча | 50 | 900 |
| УГРШ-К-50-2 | №115 | д Газуки | д Газуки | 50 | 2100 |
| УГРШ-50Н-О | №116 | г Стародуб ул Фрунзе(закольц) | г Стародуб, ул. Фрунзе (закольцовка) | 25 | 2100 |
| УГРШ(К)-50Н-2-О | №117 | г Стародуб ул Красных партизан д 65 | г Стародуб ул. Красных партизан д. 65 | 50 | 900 |
| ГРПШ-04-2У1ЭК | №118 | с Азаровка | с Азаровка | 45 | 250 |
| ГРПШ-32/10/50-Б-0 | №119 | г Стародуб ул Ленина | г Стародуб ул. Ленина | 50 | 100 |
| УГРШ-50Н-2-О | №120 | п Красная звезда | п. Красная звезда | 51,67 | 2100 |
| ИТГАЗ-МВМ/50 | №121 | с Мишковка | с Мишковка | 86,31 | 2600 |
| ГРПШ-04-2У1 | №122 | с Воронок | с Воронок ООО «Брянская мясная компания» | 45 | 170 |
| ОПТИМУС-А0182-1000 | №123 | г Стародуб пер Красноармейский д 15 | г Стародуб пер Красноармейский д 15 | 40 | 65 |
| ШРП ИТГАЗ-МВN/50-2-О-Т | №124 | с Меленск | с Меленск | 93,07 | 2600 |
| ИТГАЗ-А/149-2-О-Т | №125 | с Пятовск | с Пятовск | 78,92 | 650 |
| ИТГАЗ-А/149-2-О-Т | №126 | с Левенка | с Левенка | 38,32 | 650 |
| ГРПШ-13-2Н-У1-П | №127 | г Стародуб пл Красноармейская д 19 | г Стародуб пл Красноармейская д.19 Стародубский ДРСУч | 40 | 1760 |
| ГСГО-МБ/25-06 | №128 | с Меленск | с Меленск ООО «ФХ Пуцко» | 40 | 2294 |
| УГРШ-50/2ЭК | №129 | д Гриденки | д Гриденки ООО «ФХ Пуцко» | 40 | 3480 |
| УГРШ-50Н-2-О | №130 | с Мохоновка | с Мохоновка | 75,13 | 2100 |
| УГРШ-50-2 | №131 | с Остроглядово | с Остроглядово | 46,86 | 2100 |
| УГРШ-50Н-2ЭК | №132 | с Меленск сушилка | с Меленск сушилка ООО «Меленский картофель» | 35 | 4050 |
| УГРШ(К)-50Н-2ЭК-Э-О | №133 | с Новое Село | с Новое Село ИП Ахламов А.В. | 35 | 1500 |
| УГРШ-50Н-2-О | №134 | г Стародуб ул.Семашко д15 Г | г Стародуб ул.Семашко д.15 Г | 35 | 900 |
| УГРШ(К)-50Н-2ЭК | №135 | с Левенка | с Левенка ООО «Красный Октябрь» свинарник | 30 | 300 |
| ГРПШ-12-2Н-У1 | №136 | г Стародуб ул Красноармейская | г Стародуб ул Красноармейская д 34А | 35 | 1700 |
|  |  | д 34А |  |  |  |
| УГРШ-50Н-2-О | №137 | с Тарасовка | с Тарасовка | 68,26 | 2100 |
| ГРПШ-13-2Н-У1 | №138 | п Красный | п Красный ТнВ «Авангард» сушилка | 30 | 1250 |
| Газовичок А4491-7000 | №139 | д Гриденки | д Гриденки ИП Довгалев М.М. сушилка | 30 | 500 |
| ЭС-ГРПШ-122/25/2-122/RG-2MB/2У1 | №140 | д Суховерхово | д Суховерхово | 25 | 347 |
| ГРПШ-13-2НУ-1-СГ | №141 | с Меленск сушилка | с Меленск ООО Меленский картофель» сушилка | 25 | 2950 |
| ГРПШ-04-2У1-СГ | №142 | с Меленск галлерея | с Меленск ООО «Мел.картофель» галлерея | 25 | 300 |
| УГРШ-50-2-ЭК | №143 | г.Стародуб ул Семашко дет сад | г.Стародуб ул. Семашко дет сад | 25 | 2300 |
| Газовичок А7123-1000 | №144 | д Гриденки | д Гриденки ИП Пуцко М.М. нежилые помещения | 20 | 900 |
| Газовичок А7123-1000-1 | №145 | н п Стратива | н п Стратива зерносушилка ООО «Меленский картофель» | 20 | 900 |
| ГРШП-РДП-50Н-1-Г.2.2414-ОГ-7138 | №146 | с.Пантусово | с.Пантусово | 53,95 | 1871 |
| УГРШ-50Н-2-Т-ЭК-Т | №147 | д.Коробовщина | д.Коробовщина | 20 | 1871 |
| УГРШ-50Н-2-Т-ЭК | №148 | с.Галенск | с.Галенск | 20 | 373 |
| ГРПШ Газовичок В0112-1000 | №149 | д Гриденки | д Гриденки ИП Пуцко М.М. коровник | 10 | 420 |
| ГРПШ Газовичок 35-2 | №150 | д Гриденки | д Гриденки ИП Пуцко М.М. теплогенератор | 10 | 35 |
| УГРШ(К)50 | №151 | д Крапивна | д Крапивна | 10 | 300 |
| ГРПШ-03М-2У-1-ЭК | №152 | с Меленск | с Меленск ИП Свистунов М.М. зеносушилка | 10 | 420 |
| УГРШ-50-Н-2-ЭК | №153 | с Степок | с Степок ООО «Красный Октябрь» животноводческий комплекс | 10 | 4050 |
| Газовичок-В0628-25 | №154 | г Стародуб ул Краснооктябрьская | г Стародуб ул Краснооктябрьская, д.102Б магазин ИП Шахова В.В. | 10 | 15 |
| ГРПШ-РДП-ЭКФО-50Н-1\1-4-1116-ОЭ-У-СГ | №155 | п Десятуха зерносушилка | п Десятуха ООО «Красный Октябрь» зерносушилка | 5 | 1372 |
| ГРПШ-РДК-ЭКФО-50С3-1/1-4-360-ОЭ-У | №156 | с Дохновичи | с Дохновичи, котельная | 5,94 | 1294 |

Доля поставки ресурса по приборам учета

Таблица 3.3.2 Доля поставки ресурса по приборам учета, %

| Показатель | Население, % | Промышленные объекты, % | Объекты социально- культурного и бытового назначения , % |
| --- | --- | --- | --- |
| Газоснабжение | 86 | 100 | 100 |

Действующие тарифы на услуги

Таблица 3.3.3 Тарифы на услуги

| Тариф, руб./м3 | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| 6,30 | I полугодие |
| 6,50 | II. полугодие |

## Система водоснабжения

Характеристика системы водоснабжения

Водоснабжение г. Стародуб

В настоящее время водоснабжение муниципального округа г.Стародуб осуществляется из подземных источников (артезианских скважин). Количество скважин – 6 рабочих (ул. Веревченко, ул. Луговая, ул. Крупской, ул. Ленина, ул. Семашко, ул. Чехова), производительностью 20,79 м3/час каждая. Для регулирования расхода воды в системе водоснабжения имеется 2 водонапорные башни емкостью 30 м3 (не рабочие).

Обеспеченность жилищного фонда централизованным холодным водоснабжением составляет 73%.

Общая протяженность сетей водоснабжения округа составляет 350,6 км.

Протяженность сетей водоснабжения:

- Город Стародуб – 99,1 км;

- Муниципальный округ – 251,5 км.

Сети находятся в работоспособном состоянии. Водопроводные сети закольцованы, имеются и тупиковые. Все скважины подают воду на водозаборные сооружения (резервуар емкостью   1000 м3, насосная станция второго подъема) расположенные в центре муниципального округа по ул. Фрунзе. В магистральные сети муниципального округа вода от водозаборных сооружений, поступает по двум водоводам диаметром 300 мм.

Существующие артезианские скважины и водозаборные сооружения имеют  санитарно-защитные зоны в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности источников водоснабжения. Граница первого пояса составляет 50 м.

Среднесуточное водопотребление  на 1 человека составляет  110 л/сут.

Водоснабжение промышленных предприятий осуществляется из общей водопроводной сети.

Отдельные водопроводные (около 50%) сети требуют полной замены в связи с их износом и большим сроком эксплуатации. В 2005-2006г. на всех скважинах были  произведены замены погружных насосов.

Таблица 3.4.1 - Информация по источникам водоснабжения г. Стародуб

| Наименование объекта и его местоположение | Год ввода в эксплуатацию | Состав водозаборного узла | Износ, % | Производительность, м3/сут | Наличие ЗСО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арт. скважина ул.Семашко | 1998 |  |  | 499 | есть |
| Арт. скважина ул. Веревченко | 1936 |  |  | 499 | есть |
| Арт. скважина пер. Луговой | 1990 |  |  | 499 | есть |
| Арт. скважина ул. Крупской | 1978 |  |  | 499 | есть |
| Арт. скважина ул. Ленина | 1990 |  |  | 499 | есть |
| Арт.скважина ул. Чехова | 2012 |  |  | 499 | есть |

Таблица 3.4.2 - Отпущено ресурсов (2021 г.)

| Показатель | Ед. изм. | 2021 год |
| --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение | тыс. м3 | 675 |

Таблица 3.4.3 - Информация об очистных сооружениях водоснабжения ОСВ

| Место расположения | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, тыс.куб.м/сут |
| --- | --- | --- |
| Станция II подъема | 1989 | 1000 |

Водоснабжение сельских населенных пунктов Стародубского муниципального округа

Источниками водоснабжения населения служат подземные воды. Извлечение подземных вод из недр в основном осуществляется одиночными скважинами, шахтными колодцами. Преобладают водозаборы, состоящие из одной или нескольких скважин.

На территории сельских населенных пунктов насчитывается  около 82 артезианских скважин в рабочем состоянии, обеспечивающих водоснабжение населения. Для регулирования расхода воды в системе водоснабжения имеется  82 водонапорные башни.

Общая протяжённость сетей водопровода составляет 251,5 км. Сети водопровода находятся в плохом состоянии, износ в среднем составляет около 60-80%.

Часть населения пользуется водой из шахтных колодцев.

Показатель среднесуточного отпуска воды на человека достаточно низкий, что связано с использованием  воды из децентрализованных водозаборов.

Источником водоснабжения потребителей являются подземные воды. Подземные воды приурочены к коренным и к четвертичным отложениям.

Четвертичные флювиогляциальные и аллювиальные осадки содержат грунтовые поровые и порово-пластовые воды; моренные – грунтовые воды типа

«верховодки», имеющей локальный и сезонный характер распространения.

В коренных породах подземные воды приурочены практически ко всем стратиграфо-литологическим комплексам отложений.

До глубины 160-180 м подземные воды находятся в зоне свободного водообмена и являются, как правило, пресными, либо слабоминерализованными. Более глубокие водоносные комплексы и горизонты находятся в зоне затрудненного водообмена. Подземные воды в этой зоне характеризуются высокой минерализацией, вплоть до рассолов, в связи с чем для водоснабжения они непригодны, однако представляют интерес в бальнеологическом отношении.

Таким образом, в данном районе наибольший практический интерес для целей водоснабжения, исходя из водообильности, представляют водоносные комплексы, приуроченные к меловым отложениям – альб-сеноманский и турон-маастрихский.

Для индивидуального водоснабжения в сельской местности (через колодцы и родники) воды характеризуются минерализацией 0,2 – 0,3 г/л, гидрокарбонатным, магниево-кальциевым составом, умеренной жесткостью, иногда агрессивны по отношению к некоторым маркам бетона. Они наиболее подвержены загрязнению.

По химическому составу воды турон – маастрихтского комплекса пресные, с минерализацией от 0,2 до 0,9 г/л (средняя минерализация 0,3 – 0,5 г/л), гидрокарбонатные кальциевые, реже кальциево – магниевые, с преобладающими значениями общей жесткости 3-7 мг-экв/л. Азотистые и азотные соединения в воде, как правило, содержатся в незначительном количестве или полностью отсутствуют. Железа в воде содержится менее 0,1 г/л. Микрокомпоненты, регламентируемые СанПиН, в подземных водах содержатся в пределах допустимых норм.

Система централизованного водоснабжения представлена, локальными водопроводами, имеющими водозаборы из артезианских скважин, водонапорной башни и водопроводных сетей.

с.Воронок, п.Васильевка, с.Лужки, с.Алейниково, с.Стратива, с.Крутая Буда, с.Елионка, с.Солова

Системы централизованного водоснабжения имеются в 8-ми населенных пунктах: с.Воронок, п.Васильевка, с.Лужки, с.Алейниково, с.Стратива, с.Крутая Буда, с.Елионка, с.Солова. Центральный водопровод отсутствует только в с.Ломаковка.

Водопроводная система состоит из следующих элементов:

- Артезианская скважина,

- Водонапорная башня,

- Водопроводная сеть.

Имеются 15 артезианских скважин. 5 артезианских скважин имеют кадастровые номера и стоят на кадастровом учете.

в с. Лужки, инв. № 17341:10000/I, глубина 50 метров., кадастровый номер: 32- 23-17/011/2011-322;

в с. Лужки, инв. № 17342:10000/I, глубина 50 метров., кадастровый номер: 32- 23-17/011/2011-327;

в с. Воронок, инв. № 17344:10000/I, глубина 100 метров, кадастровый номер: 32-23-17/011/2011-331;

в с. Воронок, инв. № 17343:10000/I, глубина 55 метров, кадастровый номер: 32-23-17/011/2011-334;

в с. Елионка, инв. № 17345:10000/I, глубина 80 метров, кадастровый номер: 32-23-17/011/2011-320.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 47,9 км.

Таблица 3.4.4 - Информация по источникам водоснабжения

| Населенный пункт | № скважины | Год постройки скважины | Адрес скважины | Абсолютная отметка устья, м | Глубина, м. | Статистический уровень (глубина от поверхности), м | Опробованный водоносный горизонт | Объем водоотбора, м3/час | Марка насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Воронок | 783 | 1975 | Ул. Ленинградская | -- | 60 | 10 | верхнее-меловой | 15 | ЭЦВ 6 х 10 х 80 |
|  | -- | 1965 | ул.Крестьянская | -- | 60 | 7 | верхнее-меловой | 10 | -- |
|  | -- | 2001 | ул.Советская | 180 | 55 | 10 | верхнее-меловой | -- | ЭЦВ 6 х 10 х 80 |
|  | -- | 2001 | ул.Стародубская | -- | 100 |  | верхнее-меловой | -- | -- |
| с.Лужки | -- | 1988 | ул. Октябрьская | 167,5 | 60 | 15 | верхнее-меловой | -- | ЭЦВ 6 х 6,3 х 85 |
|  | -- | 1989 | ул. Советская | 162 | 50 |  | верхнее-меловой | -- | ЭЦВ 6 х 10 х 50 |
|  | 368 | 1968 | Ферма | -- | 50 | 11 | верхнее-меловой | 10 | погружной насос |
|  | -- | 1956 | ул. Новая | -- | 50 | 8 | верхнее-меловой | 10 | ЭЦВ 6 х 10 х 80 |
| пос.Васильевка | -- | 1963 | -- | -- | 65 | 3 | меловой | 10 | ЭЦВ 6 х 10 х 80 |
| с. Елионка | -- | 1970 | ул.Школьная | -- | 80 | 8 | верхнее-меловой | 12 | ЭЦВ 6 х 10 х 80 |
|  | -- | 1957 | -- | -- | 62,5 | 11 | верхнее-меловой | 15 | ЭЦВ 6 х 10 х 80 |
| с.Солова | -- | 1968 | ул. Стародубская | -- | 40 | 11 | меловой | 12 | ЭЦВ 6 х 10 х 80 |
| с.Алейниково | -- | 1984 | ул. Центральная | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| с.Крутая Буда | -- | 1963 | ул. Озерная | -- | -- | -- | -- | -- | м |
| с. Стратива | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Таблица 3.4.5 - Данные по водопроводной сети

| Населенный пункт | Год ввода в эксплуатацию | Длина водопроводной сети, км | Процент износа, % |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Воронок | 1967 (ул. Малый Вороночек – 2010 г.) | 11,3 | 100 (ул. Малый Вороночек - 7) |
| с.Лужки | 2008 | 8,6 | 100 |
| пос. Васильевка | 1961 | 2,1 | 100 |
| с. Елионка | 1958 (ул. Пионерская – 2012г.) | 8,8 | 100 (ул. Пионерская - 5) |
| с.Солова | 1969 | 7,0 | 100 |
| с.Алейниково | 1977 | 6,8 | 100 |
| с.Крутая Буда | 1987 | 1,0 | 100 |
| с. Стратива | 2009 | 2,3 | 15 |

с. Гарцево, с. Колодезки, с. Вязовск, с. Михайловск, с. Ильбово, с. Галенск, с. Бучки, с. Ковалево, с. Артюшково, с. Пестриково

На данный момент централизованное водоснабжение имеется в следующих населенных пунктах: с. Гарцево, с. Колодезки, с. Вязовск, с. Михайловск, с. Ильбово, с. Галенск, с. Бучки, с. Ковалево, с. Артюшково, с. Пестриково. Обеспечение водой осуществляется подземными водозаборами (12 артезианских скважин и водонапорных башен), транспортировка воды – посредством водопроводных сетей, средний диаметр 100мм.

Системой централизованного водоснабжения обеспечиваются агропромышленный комплекс, объекты социальной инфраструктуры, общественные здания и жилые кварталы. Индивидуальная жилая застройка также подключена к водопроводной сети, часть – использует водоразборные колонки, учет воды при этом не ведется. Использование водоразборных колонок создает трудности в обеспечении населения водой, ухудшает их бытовые условия.

Таблица 3.4.6 - Информация по источникам водоснабжения

| № № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. |  | Производите льность, тыс. м³/сут | Глуби на, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ВЗУ с. Гарцево | Артезианская скважина,водонапо- рная башня (1 шт.) | 1991 |  | 0,016 | 90 | 30 |
| 2 | ВЗУ с. Колодезки | Артезианская скважина,водонапо- рная башня (1 шт.) | 1959 |  | 0,0067 | 79 | 30 |
| 3 | ВЗУ с. Вязовск | Артезианская скважина,водонапо- рная башня (1 шт.) | 1967 |  | 0,001 | 98 | 30 |
| 4 | ВЗУ с. Михайловск | Артезианская скважина,водонапо- рная башня (2 шт.) | 1 | 1967 | 0,006 | 95 | 30 |
|  |  |  | 2 | 1976 | 0,004 | 85 | 30 |
| 5 | ВЗУ с. Ильбово | Артезианская скважина,водонапо- рная башня (1 шт.) | 1972 |  | 0,0017 | 80 | 30 |
| 6 | ВЗУ с. Галенск | Артезианская скважина,водонапо- рная башня (1 шт.) | 1977 |  | 0,002 | 98 | 30 |
| 7 | ВЗУ с.Бучки | Артезианская скважина,водонапо- рная башня (1 шт.) | 1974 |  | 0,003 | 90 | 30 |
| 8 | ВЗУ с. Ковалево | Артезианская скважина,водонапо- рная башня (2 шт.) | 1 | 1958 | 0,018 | 65 | 30 |
|  |  |  | 2 | 1970 | - | 90 | 30 |
| 9 | ВЗУ с. Артюшково | Артезианская скважина,водонапо- рная башня (1 шт.) | 1969 |  | 0,011 | 94 | 30 |
| 10 | ВЗУ с. Пестриково | Артезианская скважина,водонапо- рная башня (1 шт.) | 1966 |  | 0,01 | 85 | 30 |

Таблица 3.4.7 - Данные по водопроводной сети

| Наименование населенного пункта | Протяженность, км. | Износ водопроводных сетей |
| --- | --- | --- |
| село Гарцево | 5,0 | - |
| село Колодезки | 4,0 | 0,3км |
| село Галенск | 3,5 | 100% |
| дер. Ильбово | 3,0 | 0,3км |
| село Артюшково | 1,7 | - |
| дер. Пестриково | 3,7 | - |
| село Ковалево | 5,9 | 100% |
| дер. Бучки | 0,3 | 0,1км |
| село Михайловск | 4,0 | 100% |
| дер. Вязовск | 1,2 | 0,5км |
| Итого: | 32,3 | 14,6 км |

Водоснабжение села Алефин, поселка Десятуха, села Левенка, села Мереновка, села Невструево, села Пантусов, села Печеники, села Пролетарск, села Степок - централизованное. Водоснабжение осуществляется от подземного водозабора – артезианских скважин. Подача воды населению, которое не охвачено системами централизованного водоснабжения (в том числе поселок Дубрава, деревня Басихин, поселок Раздолье, поселок Ворчаны, поселок Водотище), осуществляется из колодцев и скважин, которые находятся на территориях домовладений.

Водоснабжение осуществляется от 12 артезианских скважин. Артезианские скважины введены в эксплуатацию в период с 1962 по 1992г. Установленная максимальная суммарная мощность 1872 м3/сут.

На территории с. Мереновка находится одна артезианская скважина и одна водонапорная башня Рожновского, V=25м3. Насосные станции расположены на территориях артезианских скважин с. Мереновка, установленная производительность которых 156 м3/сут. На насосной станции установлен насос марки ЭЦВ 6-6,5-85.

На территории с. Левенка находится одна артезианская скважина и одна водонапорная башня Рожновского, V=25м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины с. Левенка, установленная производительность – 156 м3/сут. На насосной станции установлен насос марки ЭЦВ 6-6,5-85.

На территории с. Печеники находится одна артезианская скважина и одна водонапорная башня Рожновского, V=25м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины с. Печеники, установленная производительность – 156 м3/сут. На насосной станции установлен насос марки ЭЦВ 6-6,5-85.

На территории п. Десятуха находится пять артезианских скважин и пять водонапорных башен Рожновского, V=25м3. Насосные станции расположены на территории артезианских скважин п. Десятуха, установленная суммарная производительность – 780 м3/сут. На насосных станциях установлены насосы марки ЭЦВ 6-6,5-65.

На территории с. Пантусово находится одна артезианская скважина и одна водонапорная башня Рожновского, V=50м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины с. Пантусово, установленная производительность – 156 м3/сут. На насосной станции установлен насос марки ЭЦВ 6-6,5-65.

На территории с. Невструево находится одна артезианская скважина и одна водонапорная башня Рожновского, V=25м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины с. Невструево, установленная производительность – 156 м3/сут. На насосной станции установлен насос марки ЭЦВ 6-6,5-65.

На территории с. Алефин находится одна артезианская скважина и одна водонапорная башня Рожновского, V=25м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины с. Алефин, установленная производительность – 156 м3/сут. На насосной станции установлен насос марки ЭЦВ 6-6,5-65.

На территории с. Степок находится одна артезианская скважина и одна водонапорная башня Рожновского, V=25м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины с. Степок, установленная производительность – 156 м3/сут. На насосной станции установлен насос марки ЭЦВ 6-6,5-65.

На территориях остальных населенных пунктов централизованное водоснабжение отсутствует.

Степень изношенности оборудования и сетей водоснабжения – 80 %.

Таблица 3.4.8 - Информация по источникам водоснабжения

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборног о узла | Год ввода в эксплуат. | Производитель ность, м³/сут | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ВЗУ с. Мереновка | водозабор | 1970 | 156 | 120 | 30 |
|  |  | ВОС | - | - | - | - |
|  |  | нас.станция 2-го подъёма | - | - | - | - |
|  |  | нас.станция 3-го подъёма | - | - | - | - |
|  |  | РЧВ W=25м3 (1 шт.) | - | - | - | - |
| 2 | ВЗУ с. Левенка | водозабор | 1972 | 156 | 120 | 30 |
|  |  | ВОС | - | - | - | - |
|  |  | нас.станция 2-го подъёма | - | - | - | - |
|  |  | нас.станция 3-го подъёма | - | - | - | - |
|  |  | РЧВ W=25м3 (1 шт.) | - | - | - | - |
| 3 | ВЗУ с. Печеники | водозабор | 1965 | 156 | 112 | 30 |
|  |  | ВОС | - | - | - | - |
|  |  | нас.станция 2-го подъёма | - | - | - | - |
|  |  | нас.станция 3-го подъёма | - | - | - | - |
|  |  | РЧВ W=25м3 (1 шт.) | - | - | - | - |
| 4 | ВЗУ п. Десятуха | водозабор | 1978 | 156 | 125 | 30 |
|  |  |  | 1967 | 156 | 115 | 30 |
|  |  |  | 1982 | - | 140 | 30 |
|  |  |  | 1968 | 156 | 145 | 30 |
|  |  |  | 1974 | 156 | 160 | 30 |
|  |  | ВОС | - | - | - | - |
|  |  | нас.станция 2-го подъёма | - | - | - | - |
|  |  | нас.станция 3-го подъёма | - | - | - | - |
|  |  | РЧВ W=25м3 (3 шт.) | 1967 | - |  | - |
|  |  |  | 1974 | - |  | - |
|  |  |  | 1982 | - |  | - |
| 5 | ВЗУ с. Пантусов | водозабор | 1986 | 156 | 175 | 30 |
|  |  | ВОС | - | - | - | - |
|  |  | нас.станция 2-го подъёма | - | - | - | - |
|  |  | нас.станция | - | - | - | - |
|  |  | 3-го подъёма |  |  |  |  |
|  |  | РЧВ W=50м3 (1 шт.) | - | - | - | - |
|  | ВЗУ с. Невструево | водозабор | 1969 | 156 | 140 | 30 |
|  |  | ВОС | - | - | - | - |
|  |  | нас.станция 2-го подъёма | - | - | - | - |
|  |  | нас.станция 3-го подъёма | - | - | - | - |
|  |  | РЧВ W=25м3 (1 шт.) | - | - | - | - |
|  | ВЗУ с. Алефин | водозабор | 1992 | 156 | 137 | 30 |
|  |  | ВОС | - | - | - | - |
|  |  | нас.станция 2-го подъёма | - | - | - | - |
|  |  | нас.станция 3-го подъёма | - | - | - | - |
|  |  | РЧВ W=25м3 (1 шт.) | - | - | - | - |
|  | ВЗУ с. Степок | водозабор | 1962 | 156 | 175 | 30 |
|  |  | ВОС | - | - | - | - |
|  |  | нас.станция 2-го подъёма | - | - | - | - |
|  |  | нас.станция 3-го подъёма | - | - | - | - |
|  |  | РЧВ W=25м3 (1шт.) | - | - | - | - |

Таблица 3.4.9 - Данные по водопроводной сети

| Участки | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность сети, м. |  | Диаметр трубопровода, Ду мм | Материал труб | Требующие ремонта или замены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопроводная сеть с. Лопатни | 1970 | 15 600 |  | 150 | асбестоцемент | замена |
|  |  |  |  | 110 | сталь | замена |
| Водопроводная сеть с. Гута-Корецкая | 1972 | 2 200 |  | 150 | асбестоцемент | замена |
|  |  | 4 000 |  | 63 | сталь | замена |
| Водопроводная сеть д. Заречье | 1977 | 4 500 |  | 110 | сталь | замена |

Большинство водопроводных сетей были проложены в начале 1970г. Средний возраст водопроводных сетей составляет 44 лет (1970г.).

Нормативный срок эксплуатации сетей водоснабжения составляет 30 лет.

Водопроводные сети муниципального образования находятся в и зношенном состоянии. Износ сетей водоснабжения по населенным пунктам составляет 90 %.

Водопроводная сеть на территории п. Десятуха, проложенная в 1968-1978 гг., находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной замены. В первую очередь участки сетей по улицам: ул. Школьная (180 м), ул. Ленина (200 м).

Водопроводная сеть с. Левенка проложена в 1972 году, находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной замены. В первую очередь участок сетей по улице Центральная (300 м).

Водопроводная сеть с. Мереновка проложена в 1970 году, находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной замены. В первую очередь участок сетей по улице Первомайская (150 м).

Водопроводная сеть с. Пантусово проложена в 1986 году, находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной замены. В первую очередь участок сетей по улице Школьная (300 м).

Водопроводная сеть с. Невструево проложена в 1969 году, находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной замены. В первую очередь участок сетей по улице Центральная (280 м).

На территории с. Занковка находится одна артезианская скважина и один резервуар чистой воды объемом 25 м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины с. Занковка, установленная производительность - 16 м3/час. На насосной станции установлен насос марки ЭЦВ-6- 16-75 -1 шт.

На территории д. Макаровка находится одна артезианская скважина и один резервуар чистой воды объемом 15 м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины д. Макаровка, установленная производительность - 6,5 м3/час. На насосной станции установлен насос марки ЭЦВ-6- 6,5-85 -1 шт.

На территории с. Новомлынка находится одна артезианская скважина и один резервуар чистой Воды объемом 15 м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины с. Новомлынка установленная производительность - 6,5 м3/час. На насосной станции установлен насос марки ЭЦВ-6- 6,5-85 -1 шт.

На территории х. Плоцкое находится одна артезианская скважина и один резервуар чистой воды объемом 50 м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины х Плоцкое, установленная производительность - 20 м3/час. На насосной станции установлены насосы марки ЭЦВ- 6-10-80 - 2шт.

На территории с. Картушин находится одна артезианская скважина и один резервуар чистой воды объемом 15 м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины с. Картушин, установленная производительность - 10 м3/час. На насосной станции установлен насос марки ЭЦВ-6- 10-80 -1 шт.

На территории п. Красная Звезда находится одна артезианская скважина и один резервуар чистой воды объемом 15 м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины п. Красная Звезда, установленная производительность - 6,3 м3/час. На насосной станции установлен насос марки ЭЦВ-6-3-85 - 1 шт.

На территории п. Красный находится одна артезианская скважина и один резервуар чистой воды объемом 15 м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины п Красный, установленная производительность - 6,3 м3/час. На насосной станции установлен насос марки ЭЦВ-6- 3-85 - 1 шт.

Степень изношенности оборудования и сетей водоснабжения - 60 %.

Основные проблемы централизованных систем водоснабжения:

- Несоответствия объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно - техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами}.

- Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

- Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию} на водопроводах, подающих потребителям воду со сверхнормативным содержанием железа.

- Низкий уровень внедрения современных технологий водоочистки.

- Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

- Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Таблица 3.4.10 - Информация по источникам водоснабжения

| № № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительн ость, тыс. м3/сут | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | с. Занковка | Арт. скважина | 2014 | 0,384 | 70 | 30х30 |
| 2 | д. Макаровка | Арт. скважина | 1978 | 0,156 | 43 | 30х30 |
| 3 | с. Новомлынка | Арт. скважина | 1978 | 0,156 | 50 | 30х30 |
| 4 | х. Плоцкое | Арт. скважина | 2010 | 0,48 | 43 | 30х30 |
| 5 | с. Картушин | Арт. скважина | 1971 | 0,24 | 50 | 30х30 |
| 6 | п. Красная Звезда | Арт. скважина | 1968 | 0,151 | 85 | 30х30 |
| 7 | п. Красный | Арт. скважина | 1970 | 0,151 | 85 | 30х30 |

Таблица 3.4.11 - Данные по водопроводной сети

| Участки | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность сети, метр | Диаметр трубопровода, Ду мм | Материал труб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопровод в с.Занковка | 2014 | 5107 | 4,063 км -110 1,044 км - 65 | полиэтилен |
| Водопровод с Макаровка | 1960 | 1000 | 75 | асбест |
| Водопровод с.Новомлынка | 1978 | 3500 | 75 | асбест |
| Водопровод х. Плоцкое | 2010 | 3500 | 100 | асбест |
| Водопровод с. Картушин | 1971 | 4200 | 75 | Асбест, полиэтилен |
| Водопровод п Кр. Звезда | 1986 | 1450 | 100 |  |
| Водопровод ТнВ «Авангард» | 1986 | 2400 | 100 |  |

с. Запольские Халеевичи, с. Стар. Халеевичи, д. Вишенки, с. Селище, с. Литовск, д. Мацковка, п. Май, с. Ярцево

Источниками водоснабжения населения служат подземные воды. Извлечение подземных вод из недр в основном осуществляется одиночными скважинами, шахтными колодцами. Преобладают водозаборы, состоящие из одной или нескольких скважин.

Сети водопровода находятся в плохом состоянии, износ в среднем составляет около 95%.

Часть населения пользуется водой из шахтных колодцев.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 34,6 км.

На данный момент централизованное водоснабжение имеется в 8 населенных пунктах: с. Запольские Халеевичи, с. Стар. Халеевичи, д. Вишенки, с. Селище, с. Литовск, д. Мацковка, п. Май, с. Ярцево. Обеспечение водой осуществляется подземными водозаборами (11 артезианских скважин и водонапорных башен), транспортировка воды – посредством водопроводных сетей, средний диаметр 100мм.

Системой централизованного водоснабжения обеспечиваются агропромышленный комплекс, объекты социальной инфраструктуры, общественные здания и жилые кварталы. Индивидуальная жилая застройка также подключена к водопроводной сети, часть – использует водоразборные колонки, учет воды при этом не ведется. Использование водоразборных колонок создает трудности в обеспечении населения водой, ухудшает их бытовые условия.

Таблица 3.4.12 - Информация по источникам водоснабжения

| № № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производи тельность, м/сут | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня - место расположения «Соловки» территории с.Зап-Халеевичи | Артскважина и водонапорная башня | 1971 | 39 | 56 | 30 |
| 2 | Водонапорная башня - расположенная в 100 метрах к северу от с.Ст-Халеевичи | Артскважина и водонапорная башня | 1971 | 32 | 43 | 30 |
| 3 | водонапорная башня - место расположения колхозный двор в д.Вошенки | Артскважина и водонапорная башня | 1972 | 30 | 50 | 30 |
| 4 | водонапорная башня - место расположения МТФ территория с.Ярцево | Артскважина и водонапорная башня | 1980 | 32 | 43 | 30 |
| 5 | водонапорная башня расположенная в 200 метрах к северу от с.Литовск | Артскважина и водонапорная башня | 1981 | 39 | 60 | 30 |
| 6 | водонапорная башня расположенная в 300 метрах к юго-западу от д.Мацковка | Артскважина и водонапорная башня | 1986 | 32 | 43 | 30 |
| 7 | водонапорная башня расположенная на территории пЛчела Клинцовского района в 1 км. от п.Май | Артскважина и водонапорная башня | 1977 | 30 | 50 | 30 |
| 8 | Водонапорная башня - место расположения «СТФ» территория с.Зап-Халеевичи | Артскважина и водонапорная башня | 1988 | 39 | 60 | 30 |
| 9 | Водонапорная башня - место расположения «тракторный стан» территория с.Селище | Артскважина и водонапорная башня | 1972 | 39 | 52 | 30 |
| 10 | Водонапорная башня - место расположения территория с.Селище | Артскважина и водонапорная башня | 1973 | 32 | 42 | 30 |
| 11 | Водонапорная башня - расположенная в с.Ст- Халеевичи МТФ 2 | Артскважина и водонапорная башня | 1991 | 32 | 48 | 30 |

Таблица 3.4.13 - Данные по водопроводной сети

| Участки | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность сети, метр | Диаметр трубопровода, Ду мм | Материал труб | Требующие ремонта или замены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопровод в с.Зпольские халеевичи | 1972 | 1972 | 3058 | 100 | Ст 20 |
| Водопровод в с.Зпольские халеевичи | 1973 | 1973 | 3000 | 100 | Ст 20 |
| Водопровод в с.Старые халеевичи | 1972 | 1972 | 5111 | 100 | асбест |
| Водопровод в д.Вишенки | 1971 | 1971 | 1000 | 100 | асбест |
| Водопровод в с.Селище | 1973 | 1973 | 8431 | 100 | Ст 20 |
| Водопровод в с.Литовок | 1981 | 1981 | 4100 | 100 | Ст 20 |
| Водопровод в д.Мацковка | 1986 | 1986 | 1700 | 100 | Ст 20 |
| Водопровод в с.Ярцево | 198Ю | 1980 | 5000 | 100 | Ст 20 |
| Водопровод в п.Май | 1977 | 1977 | 3200 | 100 | Ст 20 |

д. Камень, д. Крюков, с. Логоватое, с. Чубковичи, с. Нижнее

Коммунальное водоснабжение муниципального округа осуществляется из подземных источников.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 36,2 км. Основным поставщиком услуг в сфере водоснабжения является МУП ДКХ, в безвозмездное пользование которому было передано 11,284 км водопроводных сетей и 3 отдельно стоящие водонапорные башни.

Сети водопровода находятся в плохом состоянии, износ в среднем составляет около 95%.

Часть населения пользуется водой из шахтных колодцев.

На данный момент централизованное водоснабжение имеется в следующих населенных пунктах: д. Камень, д. Крюков, с. Логоватое, с. Чубковичи, с. Нижнее. Обеспечение водой осуществляется подземными водозаборами (6 артезианских скважин и водонапорных башен), транспортировка воды – посредством водопроводных сетей, средний диаметр 100мм.

Системой централизованного водоснабжения обеспечиваются агропромышленный

комплекс, объекты социальной инфраструктуры, общественные здания и жилые кварталы. Индивидуальная жилая застройка также подключена к водопроводной сети, часть – использует водоразборные колонки, учет воды при этом не ведется. Использование водоразборных колонок создает трудности в обеспечении населения водой, ухудшает их бытовые условия.

Таблица 3.4.14 - Информация по источникам водоснабжения

| № № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. |  | Производительность, м/сут | Глубина, м | Наличие ЗОО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ВЗУ д . Камень | Артезианская скважина, водонапорная башня (1 шт.) | 1966 |  | Нд | 72 | 30 |
| 2 | ВЗУ с Логодатое | Артезианская скважина, водонапорная башня (1 шт) | 1986 |  | 17,7 | 75 | 30 |
| 3 | ВЗУ с. Чубковичи | Артезианская скважина, водонапорная башня (1 шт) | 1976 |  | Нд | 40 | 30 |
| 4 | ВЗУ с. Нижнее | Артезианская скважина, водонапорная башня (2 шт ) | 1 | 1976 | 191 | 80 | 30 |
|  |  |  | 2 | 1962 | 8,2 | 77 | 30 |
| 5 | ВЗУ д. Крюков | Артезианская скважина, водонапорная башня (1 шт) | 1967 |  | Нд | 71 | 30 |

Таблица 3.4.15 - Данные по водопроводной сети

| Участки | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность сети, метр | Диаметр трубопровода, Ду мм | Материал труб | Требующие ремонта или замены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д . Камень | 1977 | 8350 | 110,76 | Металло-пластик и чугун | Замена 25 км |
| д. Крюков | 1976 | 11181 | 110,76 | Металло-пластик и чугун | Замена 5,0 км |
| с.Логоватое | 1986 | 5784 | 110,76 | Металло-пластик и чугун | Замена 100% |
| с Чубковичи | 1976 | 5385 | 114 | Металло-пластик и чугун | Замена 25 км |
| С. Нижнее | 1962-1976 | 5500 | 110 | Металло-пластик и чугун | Замена 15 км |

с. Меленек

Коммунальное водоснабжение муниципального округа осуществляется из подземных источников. Извлечение подземных вод из недр в основном осуществляется одиночными скважинами, шахтными колодцами. Преобладают водозаборы, состоящие из одной или нескольких скважин.

Основным поставщиком услуг в сфере водоснабжения является МУП ДКХ на балансе и техническом обслуживании которого содержится трубопроводов 32,3км., водозабор, два резервуара питьевой воды) и 14 отдельно стоящих действующих скважин и 2 резервные скважины. Главной проблемой является практически полный износ оборудования, прежде всего сетей водоснабжения. в целях более экономного расходования питьевой воды необходима установка приборов учета воды, как поквартирных, так и общедомовых. в настоящий момент только 50 % квартир в многоквартирных домах муниципального округа оборудованы приборами учета воды. Артезианские скважины также не оборудованы счетчиками подъема воды.

Описание функционирования систем водоснабжения.

На территории муниципального округа, в 13 населенных пунктах (Меленек, Савенкц Меженики, Новое село, базуки, Лучковичи, Голибисово, Яцковичи, Берновичи, Суховерково, Невзорово, Гриденки, Жеча) насчитывается около 17 артезианских скважин в рабочем состоянии, в том числе 2 резервных, обеспечивающих водоснабжение населения. Для регулирования расхода воды в системе водоснабжения имеется около 15 водонапорных башен, станции 1-го и 2-го подъема воды в н. п. Меленек с 2-мя резервуарами для хранения питьевой воды емкостью по 250 м3.

Системой централизованного водоснабжения обеспечиваются агропромышленные комплексы, объекты социальной инфраструктуры, общественные здания и жилые кварталы.

Подача воды населению, которое не охбачено системами централизованного водоснабжения, осуществляется колодцами и скважинами, которые находятся на территориях домовладений

Таблица 3.4.16 - Информация по источникам водоснабжения

| № № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, м/сут | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ВЗУ с Меленек |  | 1970 | 0,387 | 115 | имеется |
|  |  | нас .станция 1-го подъёма | 1970 | 0,387 | - | - |
|  |  | нас. станция 2-го подъёма | 1982 | 0,387 | ~ | - |
|  |  | РЧВ V=250 Я 12 шт] | 1982 | ~ | ~ | ~ |
| 2 | В ЗУ с. Меленек | Артезианская скважина, водонапорная башня | 1957 | 0,387 | 75 |  |
| 3 | ВЗУ е Меленек (Водопровод Савенки! | Артезианская скважина, водонапорная башня | 1959 | 0156 | 75 | имеется |
| 7 | ВЗУ д Невзорово | Артезианская скважина, водонапорная башня | 1963 | 0156 | 122 |  |
| 5 | ВЗУ д Гриденки | Артезианская скважина, водонапорная башня | 1992 | 0156 | 179 |  |
| 6 | ВЗУ д Суховерхово | Артезианская скважина, водонапорная башня | 1963 | 0,156 | 183 |  |
| 7 | ВЗУ д Берновичи | Артезианская скважина, водонапорная башня | 1963 | 0,156 | 96 |  |
| 8 | ВЗУ д Сзлибисово | Артезианская скважина, водонапорная башня | 1968 | 0,156 | 85 |  |
| 9 | ВЗУ д Яцковичи | Артезианская скважина, водонапорная башня | 1979 | 0156 | 86 |  |
| 10 | ВЗУ д Яцковичи | Артезианская скважина, водонапорная башня | 1986 | 0156 | 95 |  |
| 11 | ВЗУ е Новое село | Артезианская скважина, водонапорная башня | 1968 | 0156 | 80 |  |
| 12 | ВЗУ с. Новое Село | Артезианская скважина, водонапорная башня | 1972 | 0,156 | 170 |  |
| 13 | ВЗУ д. Сазуки | Артезианская скважина, водонапорная башня | 1972 | 0,156 | 80 |  |
| % | ВЗУ д. Меженики | Артезианская скважина, водонапорная башня | 1988 | 0,156 | 90 |  |
| 15 | ВЗУ пос. Жеча | Артезианская скважина, водонапорная башня | 2005 | 0156 | 183 |  |
| 16 | ВЗУ пос. Жеча | Артезианская скважина, водонапорная башня | 2005 | 0156 | Ж |  |

Таблица 3.4.17 - Данные по водопроводной сети

| Участки | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность сети, метр | Диаметр трубопровода, Ду мм | Материал труб | Требующие ремонта или замены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Берновичи | 1993 | 2500 | Магистральный Ду-100, Ответвления- Ду -50,20 | Полиэтилен |  |
| д. выстриково | 1988 | 1200 | Магистральный Ду-100, Ответвления-Ду-50,20 | Полиэтилен |  |
| д. Сриденки | 1988 | 3200 | Магистральный Ду-100, Ответвления-Ду-50,20 | Полиэтилен |  |
| д. Базуки | 1972 | 900 | Магистральный Ду-100, Ответвления-Ду-50,20 | Полиэтилен, Асбестоцемент | Замена 700 м. |
| д. Солибисово | 1988 | 1400 | Магистральный Ду-100, Ответвления-Ду-50,20 | Полиэтилен |  |
| пос. Жеча | 2005 | 1100 | Магистральный Ду-100, Ответвления- Ду -50,20 | Полиэтилен |  |
| д. Меженики | 1988 | 4600 | Магистральный Ду-100, Ответвления-Ду-50,20 | Полиэтилен, Асбестоцемент | Замена 1000 м. |
| с. Меленек | 1982 | 5500 | Магистральный Ду-100, Ответвления-Ду-50,20 | Полиэтилен, Металл, асбестоцемент | Замена 1500 м. |
| д. Невзорова | 1986 | 1500 | Магистральный Ду-100, Ответвления-Ду-50,20 | Полиэтилен |  |
| с. Новое село | 1976 | 3000 | Магистральный Ду-100, Ответвления-Ду-50,20 | Полиэтилен, Асбестоцемент | Замена 500 м |
| д. Суховерхово | 1989 | 1500 | Магистральный Ду-100, Ответвления-Ду-50,20 | Полиэтилен |  |
| д. Савенки | 1988 | 2200 | Магистральный Ду-100, Ответвления-Ду-50,20 | Полиэтилен |  |
| с Яцкавичи | 1979 | 1200 | Магистральный Ду-100, Ответвления-Ду-50,20 | Асбестоцемент |  |
| п. Победа | 1986 | 1100 | Магистральный Ду-100, Ответвления-Ду-50,20 | Полиэтилен |  |

Качество питьевой воды

За последние годы экспертиза на соответствие качества воды ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества" и требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" не проводилось. По экспертным оценкам качество воды можно оценить как удовлетворительное. Все источники водоснабжения обеспечены зонами санитарной охраны (ЗСО) первого пояса и соответствуют нормам  СанПиН 2.1.4.1110-02 «2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». ЗСО подземного источника устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Таблица 3.4.18 Доля поставки ресурса по приборам учета, %

| Население | Промышленные объекты | Объекты социально-культурного и бытового назначения |
| --- | --- | --- |
| 52 | 100 | 98 |

Действующие тарифы на услуги

Таблица 3.4.19 Тарифы на услуги

| Тариф, руб./м3 | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| 29,20 | 1 полугодие |
| 30,91 | 11 полугодие |

Надежность работы системы водоснабжения

- Аварийность (с учетом повреждения оборудования)	8 ед./км

- Износ водопроводных сетей 98%

- Протяженность сетей, нуждающихся в замене	343,58 км

- Основные проблемы централизованных систем водоснабжения:

- Несоответствия объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно - техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

- Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

- Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду со сверхнормативным содержанием железа.

- Низкий уровень внедрения современных технологий водоочистки.

- Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

- Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

## Система водоотведения

Характеристика системы водоотведения

Водоотведение г. Стародуб

В настоящее время  система  канализации в муниципальном округе не развита. Здания с централизованной системой канализации расположены в основном в центральной части.

Обеспечение зданий муниципального округа канализацией составляет 30%.

В г. Стародубе имеются 2-е очистных сооружений (городские и п. Масленка). Площадь иловых площадок 3100 кв.м.

Сточные воды от жилой застройки и промпредприятий самотечными коллекторами диаметром 150…500 мм подаются в канализационные насосные станции (КНС), затем перекачиваются в главные коллекторы главной канализационной насосной станции (ГКНС) и далее направляются на городские очистные сооружения канализации. После очистки стоки сбрасываются в реку Бабинец.

Производительность очистных сооружений – 3,5 тыс. м3/сут.

Основные коллекторы проходят по улицам: Воровского, Московской, Гагарина, Семашко, Урицкого, Колхозной  до ГКНС, расположенной по улице Колхозной.

На территории г. Стародуб находятся 4 КНС, находящиеся на балансе МУП ДКХ г. Стародуб. Все внутриквартальные КНС производят откачку сточных вод по одной нитке напорного коллектора. Вторые нитки напорных коллекторов отсутствуют. Электроснабжение КНС осуществляется от одного источника электроэнергии, что соответствует второй категории надежности. ГКНС имеет вторую категорию надежности.

Неканализованные районы с усадебной застройкой оборудованы выгребами с последующим удалением бытовых отходов на существующие очистные сооружения.

Общая протяженность сетей канализации г. Стародуб составляет 11,26 км.  Строительство  сетей осуществлялось в период 1966…1970г. Срок службы части самотечных и напорных коллекторов превышает нормативные показатели. Износ составляет 85%. Отдельные канализационные сети требуют полной замены в связи с износом и большим сроком эксплуатации.

Расход хозяйственно-бытовых  и производственных стоков в настоящее время составляет 560 тыс. м3/сут.

Существующие очистные сооружения морально устарели, и не обеспечивают  очистку сточных вод до уровня современных нормативов. Очистные сооружения находятся в стадии реконструкции. Требуется дальнейшая реконструкция.

Автономные существующие очистные сооружения для очистки бытовых вод расположены в п. Масленка. Очистные сооружения «Биокомпакт» имеет производительность 100 м3/сут. Очищенные стоки сбрасываются в реку Бабинец.

Водоотведение сельских населенных пунктов Стародубского муниципального округа

Основным источником загрязнения водоемов являются неочищенные сточные воды населенных пунктов и поверхностные стоки. Особую опасность представляют неорганизованный сбор и сток отходов ферм, поверхностные воды неканализованных населенных пунктов.

Канализационная сеть проложена только в с. Меленек. Сточные воды от жилой застройки и объектов социальной сферы самотечными коллекторами подаются в канализационные насосные станции, далее направляются на очистные сооружения (поля фильтрации) и в реку Бабинец.

Другие населенные пункты не канализированы. Часть объектов социальной сферы оборудованы выгребами с последующим вывозом.

Строительство сетей канализации не ведется.

Требует расширения существующая система канализации.

В общем объеме сточных вод основная доля приходится на предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Ливневые и талые стоки с водосборной площади практически нигде не очищаются и ухудшают качество воды не меньше, чем промышленные и хозяйственно-бытовые стоки.

Таблица 3.5.1 - Объем водоотведения (2021г.)

| Показатель | Ед. изм. | 2021 год |
| --- | --- | --- |
| Водоотведение | тыс. м3 | 560 |

Таблица 3.5.2 - Информация по очистным сооружениям канализации КОС

| Место расположения КОС | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, тыс.куб.м/сут |
| --- | --- | --- |
| Ул. Колхозная | 1960 | 3,5 |
| П. Масленка | 1984 | 0,24 |
| Гидротехнические сооружения пруды накопительные Стародубский муниципальный округ, с.Меленск | 1990г. |  |

Таблица 3.5.3 - Технологическая схема и состав очистных сооружений механической, биологической очистки для осуществления основной схемы очистки (сооружения и технологическое оборудование)

| Наименование объекта | Схема очистки сточных вод и обработки осадка (основные сооружения) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Механическая очистка (состав сооружений и оборудования) | Биологическая очистка (состав сооружений и оборудования) | Обеззараживание (состав сооружений и оборудования) | Обработка осадка (состав сооружений и оборудования) |

Таблица 3.5.4 - Характеристика канализационных насосных станций КНС

| Место расположения КНС | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, тыс.куб.м/сут |
| --- | --- | --- |
| г. Стародуб, ул. Урицкого |  |  |
| г.Стародуб, пер. Пожарный |  |  |
| г. Стародуб, ул. Колхозная |  |  |
| г. Стародуб, ул. Карла Маркса(Масленка) |  |  |
| Канализационно-насосная станция КНС 37 Стародубский муниципальный округ с.Меленск | 1983 | Фкт.0,2 тыс. м3 сутки Проектная 1,8 |

Таблица 3.5.5 - Протяженность сетей на начало 2022года

| Показатель | Ед. изм. | На начало 2022 года |
| --- | --- | --- |
| Водоотведение | км | 12,86 |

Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения

Эксплуатация системы централизованного водоснабжения Стародубского муниципального округа сопровождается следующими технологическими проблемами, влияющими на качество и безопасность водоснабжения:

Износ большого количества участков водопроводных сетей составляет более 90%. Потери воды в водопроводных сетях превышают 30% от общего количества поднятой воды. Для повышения качества и надежности водоснабжения требуется проведение реконструкции изношенных и аварийных участков.

Насосное оборудование, обеспечивающее подъем и транспортировку воду потребителям, находится в изношенном состоянии. Требуется проведение ремонта и замена насосного оборудования в системах централизованного водоснабжения.

Таблица 3.5.6 Доля поставки ресурса по приборам учета, %

| Население | Промышленные объекты | Объекты социально-культурного и бытового назначения |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

Действующие тарифы на услуги

Таблица 3.5.7 Тарифы на услуги

| Тариф, руб./м3 | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| 28,62 | 1 полугодие |
| 29,96 | 11 полугодие |

## Система утилизации твердых коммунальных отходов

Характеристика системы отходов

По результатам проведенного конкурсного отбора между АО «Чистая планета» и Департаментом природных ресурсов и экологии Брянской области заключены Соглашения по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Брянской области: №1 (зона деятельности - районы северной, восточной и южной частей области) и №2 (зона деятельности - районы западной части Брянской области, включающая муниципальное образование «Стародубский муниципальный округ»), согласно которых АО «Чистая планета» присвоен статус регионального оператора, с датой начала выполнения обязанностей, предусмотренных соглашением, не позднее 01.01.2019 г. и со сроком - 10 лет.

Таким образом, АО «Чистая планета», являясь региональным оператором, обеспечивает сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение ТКО на территории Брянской области, в том числе, на территории муниципального образования «Стародубский муниципальный округ».

Заявок в адрес АО «Чистая планета» на заключение договоров на оказание услуг по ликвидации мест несанкционированного размещения ТКО с территории данного муниципального образования не поступало.

Вывоз твердых коммунальных отходов с мест накопления, расположенных на территории муниципального образования «Стародубский муниципальный округ» осуществляется на полигон ТКО Климовского района по адресу: Брянская область, Климовский район, сельское поселение Сачковичское.

Данный полигон находится в ведении ООО «ЭкопромКлимово.

Объем собираемых в 2021  г.  ТКО  с  территории  муниципального  образования «Стародубский муниципальный округ» составил - 79,2 тыс. м3

Уровень собираемости платежей за коммунальную услугу - обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования «Стародубский муниципальный округ» в сентябре 2022 года составляет - 93,1 %.

Таблица 4.6.1 - Информация о полигоне ТКО

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта |  |  |  | Вид объекта | Назначение ОРО | Площадь объекта, га | Проектная вместимость, тыс .тонн | Оста-точная вместимость на 01.01. 2020, тыс. тонн | Проектная мощность, тыс.тонн/ год | Классы опасности принимаемых отходов | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Географические координаты | Ближайший населенный пункт, км и наименование | Код ОКТМО | Кадастровый номер участка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Полигон ТКО Климовс-кого района | 52,393933, 32,133917 | Брянская область, Климовский район, на территории Сачковского сельского поселения | 15628000 | 32:12:0270202:3 | Поли-гон ТКО | Захоронение | 8,4 | 88,527 | 39,4 | 5,9 | IV,V | 2008 |

# ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО СБОРУ И УЧЕТУ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Информация по оснащению приборами учета потребляемых энергоресурсов и воды на территории МО «Стародубский муниципальный округ» на 01.01.2021 г. представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1- Оснащенность приборами учета

| Показатель | Население, % | Промышленные объекты, % | Объекты социально-культурного и бытового назначения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| водоснабжение | 52 | 100 | 98 |
| водоотведение | - | - | - |
| теплоснабжение | 12,09 | - | 30,77 |
| газоснабжение | 86 | 100 | 100 |
| электроснабжение | 100 | 100 | 100 |

Для успешной реализации целей и задач Программы планируется выполнить комплекс мероприятий:

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- проведение энергетических обследований бюджетных учреждений и жилых зданий;

- создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий;

- внедрение энергоэффективных светильников в системе наружного освещения.

- Важнейшие целевые индикаторы, на достижение которых направлена Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности:

- количество установленных узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, штук;

- количество установленных общедомовых узлов учета воды в многоквартирных домах, штук;

- доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

- доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета;

- доля объектов жилищного фонда, имеющих акты энергетических обследований и энергетические паспорта;

- количество установленных светильников ДНАТ в системе наружного освещения;

- доля светильников ДНАТ в системе наружного освещения в общем количестве светильников;

- доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования;

- количество установленных узлов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях;

- количество установленных узлов учета воды в муниципальных учреждениях;

- доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за тепловую энергию по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов);

- доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за воду по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов);

- доля предприятий коммунального комплекса, имеющих энергетические паспорта (в процентах к общему числу организаций);

- наличие в организациях коммунального комплекса согласованных с органами местного самоуправления программ энергосбережения (в процентах к общему числу организаций).

Жилищный фонд является основным потребителем энергетических ресурсов.

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ  «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 26.07.2019), собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

Необходима дальнейшая реализация Программы по энергосбережению в части установки приборов учета у бюджетных и прочих потребителей и в жилищном секторе.

Основными проблемами ресурсосбережения в жилом секторе, организациях, финансируемых из бюджета, муниципальных организациях являются:

- неполный охват потребителей общедомовыми приборами учета и контроля потребления энергетических ресурсов;

- отсутствие утепления ограждающих конструкций зданий;

- несоблюдение температурных режимов в системе отопления (перетопы);

- отсутствие теплоизоляции трубопроводов отопления и горячего водоснабжения;

- использование ламп накаливания для освещения мест общего пользования.

# ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким образом, чтобы обеспечить:

- мониторинг значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Программы;

- охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;

- минимизацию количества показателей (индикаторов);

- наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов).

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального округа являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального округа являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- экономия водных ресурсов и электроэнергии.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения муниципального округа являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем сбора и утилизации (захоронения) ТКО муниципального округа являются:

- улучшение экологической ситуации на территории муниципального округа.

Таблица 5.1 - Целевые показатели

| Наименование показателей | Единицы измерения | 01.01.2021 г. | 2025 г. | 2041 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение |  |  |  |  |
| Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
| Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 1,6 | 0,96 | 0,58 |
| Износ сетей | % | 40 | 24,00 | 14,40 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 5,5 | 3,30 | 1,98 |
| Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
| Количество жалоб абонентов на качество электрической энергии | ед. | 3 | 1 | 0 |
| Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от численности населения) | % | 100 | 100 | 100 |
| Охват абонентов приборами учета | % | 100 | 100 | 100 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |
| Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
| Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км |  |  |  |
| Износ тепловых сетей | % | 30 | 18,00 | 10,80 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0,887 | 0,53 | 0,32 |
| Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
| Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | - |  |  |
| Обеспеченность населения централизованным теплоснабжением (от численности населения) | % | - |  |  |
| Охват абонентов приборами учета | % | - |  |  |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |
| Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
| Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 8 | 4,80 | 2,88 |
| Износ водопроводных сетей | % | 98 | 58,80 | 35,28 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 343,58 | 206,15 | 123,69 |
| Показатели качества воды |  |  |  |  |
| Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам. | % |  |  |  |
| Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
| Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды | ед. | 64 | 38,40 | 23,04 |
| Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения) | % | 73 | 85 | 100 |
| Охват абонентов приборами учета | % | 52 | 80 | 100 |
| Система водоотведения |  |  |  |  |
| Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
| Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0,16 | 0,10 | 0,06 |
| Износ канализационных сетей | % | 98 | 58,80 | 35,28 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 12,86 | 7,72 | 4,63 |
| Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % |  |  |  |
| Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения централизованным водоотведением (от численности населения) | % | 15 | 30 | 45 |
| Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО |  |  |  |  |
| Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
| Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках | % | - |  |  |
| Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
| Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | - |  |  |
| Обеспеченность населения централизованным сбором ТКО (от численности населения) | % | - |  |  |
| Количество несанкционированных свалок | ед. | - |  |  |
| Газоснабжение |  |  |  |  |
| Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
| Износ сетей газоснабжения | % | 25 | 20 | 10 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0 |  |  |
| Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
| Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 2 | 1 | 0 |
| Обеспеченность населения централизованным газоснабжением (от численности населения) | % | 78,75 | 85 | 100 |
| Охват абонентов приборами учета | % | 85,8 | 100 | 100 |

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Стародубский муниципальный округ» определяются с помощью целевых индикаторов. Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Стародубский муниципальный округ» и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

# ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Состав и сроки реализации мероприятий приведены в таблице 6.1, при этом предполагается, что определение объемов и источников финансирования будет проводиться на стадии составления сметы по реализации соответствующих мероприятий.

Таблица 6.1 Состав и сроки реализации мероприятий

| Наименование | Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035-2041 год | Наименование программы, подпрограммы, предусматривающих реализацию мероприятия |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения муниципального образования | 400 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-0,4кВ от ТП 77 Ф107 ПС Стародуб | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По данным администрации |
| ВЛ-0,4кВ от ТП 41 Ф107 ПС Стародуб | 700 |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении | 1750 | 0 | 1350 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация перспективной схемы теплоснабжения муниципального образования | 3455,43 |  | 183 | 194,0 | 205,6 | 218,0 | 231,0 | 244,9 | 259,6 | 275,2 | 291,7 | 309,2 | 327,7 | 347,4 | 368,2 |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замета теплосетей, замена инженерного оборудования котельных | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | По данным администрации |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении | 3 605,43 | 0,00 | 283,00 | 243,98 | 205,62 | 217,96 | 231,03 | 244,90 | 259,59 | 275,16 | 291,67 | 309,17 | 327,73 | 347,39 | 368,23 |  |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку газа | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка перспективной схемы газоснабжения муниципального образования | 183 |  | 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газопровод высокого давления г. Стародуб-д. Суховерхово Стародубского муниципального округа Брянской области (2-я очередь) прокладка газ-да в/д протяженностью 3,2км (кольцевой газопровод) | 31524,48 | 31524,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По данным администрации |
| Газопровод высокого давления г. Стародуб-д. Суховерхово Стародубского муниципального округа Брянской области (3-я очередь) прокладка газ-да в/д протяженностью 0,3км | 7029,32 | 7029,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газопровод среднего давления Брянская область, Стародубский муниципальный округ, село Дохновичи, ул.Московская установка ГРПШ | 929,66 | 929,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газопровод высокого и низкого давления Брянская область, Стародубский муниципальный округ, с.Нижнее замена СКЗ на СКЗ Тверца 900 Каскад | 698,61 | 698,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газопровод высокого и низкого давления н.п. Приваловка-Солова-Елионка Стародубского муниципального округа Брянской области замена ГРПШ | 1653,37 |  | 1653,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газопровод низкого и среднего давления…Брянская область, Стародубский муниципальный округ, г. Стародуб ул. Ленина, ...Московская… замена СКЗ на СКЗ Тверца 900Каскад | 950,03 |  | 950,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении | 43 118,47 | 40 182,07 | 2 886,40 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация электронной перспективной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования | 2645,49 | 115 | 150 | 159 | 168,5 | 178,7 | 189,4 | 200,7 | 212,8 | 225,5 | 239,1 | 253,4 | 268,6 |  | 284,7 |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция сетей водоснабжения с.Мишковка Стародубского муниципального округа Брянской области | 2957,98 |  | 2957,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По данным администрации |
| Реконструкция системы водоснабжения в с.Сергеевск Стародубского муниципального округа Брянской области | 4429202,83 |  | 4429202,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водонапорной башни в д. Прокоповка, Стародубского муниципального округа брянской области | 8362863,58 |  | 8362863,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция системы водоснабжения в д. Случек Стародубского муниципального округа Брянской области | 3409941,35 |  | 3409941,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство сетей водоснабжения «Микрорайона компактной застройки в н.п.Десятуха Стародубского муниципального округа Брянской области | 24797434,28 |  | 24797434,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водозаборного сооружения в.с.Пятовск | 12 915 200 |  | 12 915 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водонапорной башни в.н.п.Новое Село Стародубского муниципального округа брянской области | 3075980 |  | 3075980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство системы водоснабжения по ул. Совхозная г. Стародуба Брянской области | 10780070 |  | 10780070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство системы водоснабжения в н.п.Кудрявцев Стародубского муниципального округа Брянской области | 11848380 |  |  | 11848380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция сетей водоснабжения в с.Понуровка Стародубского муниципального округа Брянской области | 2957980 |  |  | 2957980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водозаборного сооружения по ул. Луговая. В г. Стародуб Брянской области | *ПСД |  |  |  | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство системы водоснабжения в н.п.Крюков Стародубского муниципального округа Брянской области | *ПСД |  |  |  | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении | 82 582 756 | 115 | 67 773 900 | 14 806 519 | 169 | 179 | 189 | 201 | 213 | 226 | 239 | 253 | 269 |  | 285 |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция КНС | *ПСД |  |  |  | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По данным администрации |
| Реконструкция очистных сооружений по ул. Колхозная в г. Стародубе Брянской области | *ПСД |  |  |  | *ПСД | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения)ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих сбор и утилизацию (захоронение) твердых коммунальных отходов | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка перспективных схем обращения с отходами муниципального образования | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка схемы санитарной очистки территории | 250 |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекультивация свалки твердых коммунальных отходов муниципального округа Стародуба | 28232320 |  | 28232320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По данным администрации |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка нормативно-правового обеспечения | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ | 140 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения)ТКО | 28233160 | 40 | 28232680 | 210 | 160 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |
| Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита | 125 |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений | 1000 |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 1125 | 0 | 0 | 125 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Программа установки приборов учета у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Установка приборов учета в жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: общая Программа проектов | 110 816 628,02 | 155,00 | 96 008 213,02 | 14 807 497,98 | 734,16 | 606,61 | 630,40 | 655,63 | 682,37 | 510,71 | 540,75 | 572,60 | 596,35 | 347,39 | 652,98 |  |

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими организациями;

- проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального округа;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

I. Проекты, реализуемые действующими на территории организациями

Основной формой реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры является разработка инвестиционных программ. Организации, предоставляющие коммунальные услуги могут воспользоваться данным способом организации реализации инвестиционных проектов.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

На основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и(или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О теплоснабжении" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021), утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления.

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает Правительство Российской Федерации.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 (ред. от 28.08.2020) «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики – совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ, в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 02.08.2021) «Об электроэнергетике»,  устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 (ред. от 15.05.2021).

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

II. Проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в т.ч. по договору концессии)

В случае недостаточности бюджетных средств на финансирование мероприятий по строительству новых объектов или на реконструкцию значимых объектов инфраструктуры, в случае убыточной деятельности действующих ресурсоснабжающих организаций рекомендуется рассмотреть возможность изъятия в муниципальную казну муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, реконструкция которых запланирована в Программе, из эксплуатации данных организаций и провести анализ возможности привлечения сторонних инвесторов по концессионному соглашению на создание и реконструкцию объектов в системах тепло-, водо- и электроснабжения.

Выделение таких проектов должно учитывать тот факт, что переданные по конкурсу для заключения концессионного соглашения объекты после строительства и/или реконструкции перейдут в эксплуатацию концессионеру на срок реализации концессионного соглашения.

III. Проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального округа

Убыточная деятельность ряда действующих предприятий при отсутствии потенциальных инвесторов на строительство или реконструкцию объектов в системах тепло-, водо- и электроснабжения, эксплуатируемых убыточными предприятиями, может вызвать необходимость создания новых организаций с участием муниципального округа. Этот вариант позволяет привлечь бюджетные средства (при их наличии) в условиях отсутствия риска банкротства предприятия.

IV. Проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций

Отсутствуют.

# ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Финансирование мероприятий Программы может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, областного бюджета, и местного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств энергоснабжающих и энергосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы энергоснабжающих и энергосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться посредством следующих механизмов:

1. Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и производственные программы ресурсоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса (в том числе в сферах электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения, утилизации твердых коммунальных отходов). Одним из источников финансирования таких программ организаций коммунального комплекса являются тарифы, в том числе долгосрочные, надбавки к тарифам, инвестиционные составляющие в тарифах, утвержденные с учетом их доступности для потребителей, а также Тариф на подключение (плата за подключение) к системе коммунальной инфраструктуры, получаемая от застройщиков.

2. При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование осуществляется за счет бюджетных источников и привлеченных средств, в том числе заемных средств (кредит) и собственных капиталов инвестора. Установление тарифов на товары (услуги) ресурсоснабжающих организаций в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, на долгосрочную перспективу, а также надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих) должно сопровождаться заключением соглашения между, соответственно, Администрацией МО «Стародубский муниципальный округ» (в части водоснабжения, водоотведения) или Комитетом по ценовой и тарифной политике округа (электроснабжение, теплоснабжение) и организацией коммунального комплекса.

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, собственные средства предприятий, заемные средства.

Организации коммунального комплекса должны на основе утвержденного Администрацией муниципального округа технического задания разработать инвестиционные программы, произвести расчет финансовых потребностей для их реализации.

После проверки инвестиционной программы организации коммунального комплекса орган по регулированию тарифов готовит предложения о размере:

- надбавки к ценам (тарифам) для потребителей (ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организацией в целях финансирования инвестиционных программ);

- надбавки к тарифам на товары и услуги (ценовая ставка, устанавливаемая для организации на основе надбавки к цене для потребителей, используется для финансирования инвестиционной программы организации);

- тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям при строительстве и модернизации объектов недвижимости);

- тарифа организации коммунального комплекса на подключение (ценовая ставка для организации, используемая для финансирования ее инвестиционной программы).

Проект инвестиционной программы и расчеты направляются в Комитет по ценовой и тарифной политике, на основании утвержденных программ, рассчитываются надбавки к тарифам.

После утверждения инвестиционной программы, уполномоченными организациями устанавливаются и утверждаются надбавки к тарифам на товары и услуги, тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифы организации коммунального комплекса на подключение.

После установления вышеуказанных тарифов и надбавок Администрация муниципального округа заключает с организациями коммунального комплекса договоры, определяющие условия выполнения инвестиционных программ.

3. Основными функциями по реализации Программы являются:

- реализация мероприятий Программы;

- подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

- осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы;

- организация оценки соответствия представленных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса установленным требованиям;

- организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

- сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

- осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

- мониторинг и анализ реализации Программы;

- осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы;

- подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

- подготовка докладов о ходе реализации Программы и предложений о ее корректировке;

- участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ;

- организация и координация действий по созданию информационно-расчетного комплекса коммунальной инфраструктуры;

4. Основными функциями по реализации Программы являются:

- оценка эффективности использования финансовых средств;

- вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы.

# РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ

Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения Стародубского муниципального округа на период до 2041 г. представлен в таблице 9.1

Таблица 9.1 - Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения на период до 2041 г.

| Вид коммунальной услуги | Полугодие | Тарифы на коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Электроснабжение, Группа «Население» г. Стародуб, руб./кВт | 01.01-31.06 | 4,17 | 4,56 | 4,84 | 5,13 | 5,44 | 5,77 | 6,12 | 6,50 | 6,89 | 7,31 | 7,76 | 8,23 | 8,73 | 9,26 |
|  | 01.07-31.12 | 4,47 | 4,74 | 5,03 | 5,34 | 5,66 | 6,00 | 6,37 | 6,76 | 7,17 | 7,60 | 8,07 | 8,56 | 9,08 | 9,63 |
| Электроснабжение, Группа «Население» Сети муниципального округа, руб./кВт | 01.01-31.06 | 2,92 | 3,18 | 3,44 | 3,72 | 4,03 | 4,36 | 4,71 | 5,10 | 5,51 | 5,96 | 6,45 | 6,97 | 7,54 | 8,16 |
|  | 01.07-31.12 | 3,06 | 3,31 | 3,58 | 3,87 | 4,19 | 4,53 | 4,90 | 5,30 | 5,73 | 6,20 | 6,70 | 7,25 | 7,84 | 8,48 |
| Теплоснабжение, руб./Гкал | 01.01-31.06 | 2874,34 | 2903,08 | 2932,11 | 2961,44 | 2991,05 | 3020,96 | 3051,17 | 3081,68 | 3112,50 | 3143,62 | 3175,06 | 3206,81 | 3238,88 | 3271,27 |
|  | 01.07-31.12 | 2966,32 | 2932,11 | 2961,44 | 2991,05 | 3020,96 | 3051,17 | 3081,68 | 3112,50 | 3143,62 | 3175,06 | 3206,81 | 3238,88 | 3271,27 | 3303,98 |
| Водоснабжение, руб./м3 | 01.01-31.06 | 29,2 | 32,15 | 34,03 | 36,02 | 38,13 | 40,36 | 42,73 | 43,16 | 43,59 | 44,02 | 44,46 | 44,91 | 45,36 | 45,81 |
|  | 01.07-31.12 | 30,91 | 34,03 | 36,02 | 38,13 | 40,36 | 42,73 | 43,16 | 43,59 | 44,02 | 44,46 | 44,91 | 45,36 | 45,81 | 46,27 |
| Водоотведение, руб./м3 | 01.01-31.06 | 28,62 | 29,96 | 31,36 | 32,83 | 34,37 | 35,98 | 37,66 | 39,16 | 40,71 | 42,32 | 44,00 | 45,75 | 47,56 | 49,45 |
|  | 01.07-31.12 | 29,96 | 31,36 | 32,83 | 34,37 | 35,98 | 37,66 | 39,16 | 40,71 | 42,32 | 44,00 | 45,75 | 47,56 | 49,45 | 51,41 |
| Утилизация ТКО, руб./м3 | 01.01-31.06 | 455,66 | 479,88 | 501,39 | 523,86 | 547,34 | 571,87 | 597,50 | 624,28 | 652,25 | 681,49 | 712,03 | 743,94 | 777,28 | 812,12 |
|  | 01.07-31.12 | 479,88 | 501,39 | 523,86 | 547,34 | 571,87 | 597,50 | 624,28 | 652,25 | 681,49 | 712,03 | 743,94 | 777,28 | 812,12 | 848,52 |
| Газоснабжение, руб./м3 | 01.01-31.06 | 6,3 | 6,50 | 6,57 | 6,63 | 6,70 | 6,76 | 6,83 | 6,90 | 6,97 | 7,04 | 7,11 | 7,18 | 7,25 | 7,32 |
|  | 01.07-31.12 | 6,5 | 6,57 | 6,63 | 6,70 | 6,76 | 6,83 | 6,90 | 6,97 | 7,04 | 7,11 | 7,18 | 7,25 | 7,32 | 7,40 |

В соответствии с Федеральным законом от от 29.12.2014 N 458-ФЗ (ред. от 03.04.2018) "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления", отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, утилизация ТКО.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.

Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения МО «Стародубский муниципальный округ». Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.

Для определения возможности финансирования Программы за счет средств потребителей, была произведена оценка доступности для населения муниципального округа совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги по следующим показателям, установленным Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

В таблице 9.2 приведены показатели доступности коммунальных услуг в сравнении с установленными Методическими указаниями диапазонами соответствия значений уровням доступности.

Таблица 9.2 - Показатели доступности коммунальных услуг

| Критерий | Уровень доступности коммунальных услуг, установленный Методическими указаниями |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень доступности в 2022 году: | Высокий | Доступный | Недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном расходе семьи, % | 6,7 | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 9,1 | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 94,00 | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | 12 | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

Значения критериев доступности коммунальных услуг в муниципальном образовании соответствуют доступному уровню, что свидетельствует о наличии возможности у потребителей для финансирования мероприятий Программы без ухудшения уровня доступности. При этом предполагается, что финансирование Программы в течение всего периода (до 2041 г.) не повлияет на снижение уровня доступности, предусмотренного Методическими указаниями.

# .ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Социальная поддержка по оплате жилищно-коммунальных услуг оказывается отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки, которые относятся к ведению Российской Федерации, ветеранам труда, жертвам политических репрессий, многодетным семьям, предоставляются гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Размер ежемесячной денежной компенсации для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100% затрат на оплату коммунальных услуг.

Ожидается, что в случае реализации мероприятий, намеченных в Программе социально-экономического развития МО «Стародубский муниципальный округ», количество семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг, не увеличится. Рост расходов бюджета на социальную поддержку на эти цели будет находиться в пределах индексов роста платы за коммунальные услуги.